## +５℃、33％TE-10℃ TD13℃
機種早見表 | [8 empty] | TE-10℃ TD13℃ |  | インバータクールマルチ | [6 empty] | 入庫 ％
坪数 ／㎡数 庫内容積 ㎥ |  |  |  |  | 電源周波数 | TD 8～17K（目標値） | [11 empty] | コントローラ
|  |  | 所要 冷却能力 | 平米 冷却能力 |  | ユニットクーラ |  |  | 一体空冷 コンデンシングユニット |  |  | システム能力 kW |  |  |  | 合計消費電力 ➀+➁ | 合計消費電力/床面積㎡ | Qシステム
|  |  | kW | kcal／㎡ | Hz |  | 能力 | ➀消費電力 (運転・霜取も同じ数値) |  | 能力 | ➁消費電力 | R463A-J | R410A | R463A-J | R410A |  | kw/㎡
9 | ／ | 29.7 | 7.46 | 216.0135 | 50 | UCH-D4VNA | 7.67 | 0.18 | ECOV-D22WA1 | 8.5 | 3.67 | 8.3 | 8.3 | 14.4 | 14.4 | 3.85 | 0.12963 | RBH-P35NRC-Q ×1個
65.47 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 8.19 | 0.22 | 〃 | 7.8 | 3.53 | 8.4 | 8.4 | 13.8 | 13.7 | 3.75 | 0.12626
10 | ／ | 33 | 8.21 | 213.9576 | 50 | UCH-D6VNA | 12.5 | 0.39 | 〃 | 8.5 | 3.67 | 9.3 | 9.2 | 10 | 9.9 | 4.06 | 0.12303
74.98 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 13.5 | 0.53 | 〃 | 7.8 | 3.53 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 4.06 | 0.12303
12 | ／ | 39.6 | 9.7 | 210.6566 | 50 | 〃 | 12.5 | 0.39 | ECOV-D30WA1 | 11.2 | 4.83 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 12.3 | 5.22 | 0.13182
90.31 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 13.5 | 0.53 | 〃 | 10 | 4.48 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 5.01 | 0.12652
14 | ／ | 46.2 | 11.19 | 208.2987 | 50 | UCH-D8VNA | 16 | 0.39 | ECOV-D37WA1 | 12.5 | 5.63 | 13.1 | 13.3 | 11 | 10.8 | 6.02 | 0.1303
105.65 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17.3 | 0.53 | 〃 | 11.2 | 5.26 | 13.2 | 13.4 | 10.4 | 10.2 | 5.79 | 0.12532
16 | ／ | 52.8 | 12.68 | 206.5303 | 50 | 〃 | 16 | 0.39 | ECOV-D45WA1 | 15 | 6.4 | 15.2 | 15.4 | 12.7 | 12.5 | 6.79 | 0.1286
120.96 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17.3 | 0.53 | 〃 | 13.9 | 6.17 | 15.4 | 15.6 | 12 | 11.9 | 6.7 | 0.12689
18 | ／ | 59.4 | 14.16 | 205.0101 | 50 | 〃 | 16 | 0.39 | 〃 | 15 | 6.4 | 15.2 | 15.4 | 12.7 | 12.5 | 6.79 | 0.11431
136.32 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17.3 | 0.53 | 〃 | 13.9 | 6.17 | 15.4 | 15.6 | 12 | 11.9 | 6.7 | 0.11279
20 | ／ | 66 | 15.63 | 203.6636 | 50 | UCH-D10VNA | 20.7 | 0.59 | ECOV-D55WA1 | 18 | 8.41 | 18.4 | 18.6 | 12 | 12.1 | 9 | 0.13636
151.66 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 〃 | 17 | 7.8 | 18.5 | 18.7 | 11.4 | 11.5 | 8.6 | 0.1303
24 | ／ | 79.2 | 18.54 | 201.3182 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | ECOV-D67WA1 | 20 | 9.95 | 19.9 | 20 | 12.9 | 13 | 10.54 | 0.13308
227.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 〃 | 19.1 | 9.37 | 20.1 | 20.2 | 12.3 | 12.4 | 10.17 | 0.12841
28 | ／ | 92.4 | 20.56 | 191.3593 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | ECOV-D75MA1 | 24.3 | 10.9 | 23.3 | 24.3 | 14.9 | 15.6 | 11.49 | 0.12435
265.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 〃 | 21.8 | 11.3 | 23.5 | 24.6 | 14.3 | 15 | 12.1 | 0.13095
30 | ／ | 99 | 21.84 | 189.7212 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | 〃 | 24.3 | 10.9 | 23.3 | 24.3 | 14.9 | 15.6 | 11.49 | 0.11606
285.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 〃 | 21.8 | 11.3 | 23.5 | 24.6 | 14.3 | 15 | 12.1 | 0.12222
35 | ／ | 115.5 | 25.18 | 187.4874 | 50 | UCH-D15VNA | 28.9 | 0.78 | 〃 | 24.3 | 10.9 | 25.5 | 26.8 | 11.8 | 11.8 | 11.68 | 0.10113
332.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 〃 | 21.8 | 11.3 | 25.3 | 26.9 | 11.7 | 11.2 | 12.36 | 0.10701
40 | ／ | 132 | 28.55 | 186.0076 | 50 | 〃 | 28.9 | 0.78 | ECOV-D110MA1 | 31.1 | 15.3 | 30.8 | 32.8 | 14.1 | 14.4 | 16.08 | 0.12182
380.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 〃 | 28.7 | 15.9 | 30.7 | 33.3 | 14 | 13.8 | 16.96 | 0.12848
45 | ／ | 148.5 | 31.87 | 184.567 | 50 | UCH-D10VNA×2 | 41.4 | 1.18 | 〃 | 31.1 | 15.3 | 33.7 | 35.6 | 11 | 11.6 | 16.48 | 0.11098
428.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 〃 | 28.7 | 15.9 | 33.9 | 35.8 | 10.4 | 11 | 17.5 | 0.11785
50 | ／ | 165 | 35.21 | 183.5188 | 50 | 〃 | 41.4 | 1.18 | ECOV-D150MA1 | 46.8 | 21.3 | 45.5 | 47.4 | 14.6 | 15.2 | 22.48 | 0.13624
475.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 〃 | 43.4 | 23.9 | 46 | 47.8 | 14 | 14.6 | 25.5 | 0.15455
60 | ／ | 198 | 41.64 | 180.8606 | 50 | 〃 | 41.4 | 1.18 | 〃 | 46.8 | 21.3 | 45.5 | 47.4 | 14.6 | 15.2 | 22.48 | 0.11354
571.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 〃 | 43.4 | 23.9 | 46 | 47.8 | 14 | 14.6 | 25.5 | 0.12879
70 | ／ | 231 | 48.14 | 179.2225 | 50 | UCH-D15VNA×2 | 57.8 | 1.56 | 〃 | 46.8 | 21.3 | 49.9 | 53.1 | 11.6 | 11.6 | 22.86 | 0.098961
667.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 58.6 | 2.12 | 〃 | 43.4 | 23.9 | 49.5 | 53.4 | 11.5 | 11.1 | 26.02 | 0.11264
80 | ／ | 264 | 54.52 | 177.603 | 50 | UCH-D10VNA、UCH-D15VNA | 49.6 | 1.37 | ECOV-D185MA1 | 58.9 | 30.9 | 56.3 | 59.4 | 15 | 15.5 | 32.27 | 0.12223
762.7 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 51.4 | 1.86 | 〃 | 55.2 | 32.5 | 56.6 | 60.1 | 14.7 | 14.8 | 34.36 | 0.13015
90 | ／ | 297 | 60.93 | 176.4303 | 50 | UCH-D15VNA×2 | 57.8 | 1.56 | ECOV-D225MA1 | 61.5 | 33.6 | 61.2 | 63.8 | 14 | 14 | 35.16 | 0.11838
858.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 58.6 | 2.12 | 〃 | 58.2 | 34.7 | 61 | 64.5 | 13.9 | 13.3 | 36.82 | 0.12397
100 | ／ | 330 | 68.5 | 178.5152 | 50 | UCH-D10VNA×2、UCH-D15VNA | 70.3 | 1.96 | ECOV-D270MA1 | 80 | 39.4 | 77.9 | 81.9 | 14.7 | 15.2 | 41.36 | 0.12533 | RBH-P45NRC-Q ×1個
969.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 73.5 | 2.66 | 〃 | 72.5 | 41.7 | 78.3 | 82.9 | 14.3 | 14.5 | 44.36 | 0.13442
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
庫内温度 +5℃ の場合
一般
セット形
33

## ０℃、33％TE-15℃ TD13℃
機種早見表 | [9 empty] | TE-15℃ TD13℃ | インバータクールマルチ | [9 empty] | 入庫 ％
坪数 ／㎡数 庫内容積 ㎥ | [5 empty] | TD 8～17K（目標値） | [10 empty] | 合計消費電力 |  |  |  | コントローラ
|  |  | 所要 冷却能力 | 平米 冷却能力 | 電源周波数 | ユニットクーラ |  |  |  | 一体空冷 コンデンシングユニット |  |  | システム能力 kW |  | TD （計算値） K |  |  |  | 合計消費電力/床面積㎡ |  | Qシステム
[7 empty] | 能力 | 消費電力 |  |  | 能力 | ➁消費電力 | R463A-J | R410A | R463A-J | R410A |  |  | kw/㎡
|  |  | kW | kcal／㎡ | Hz |  |  | ➀運転 | ➂霜取 | [7 empty] | ➀＋➁運転 | ➁+➂霜取 | ➀運転 | ➂霜取
6 | ／ | 19.8 | 4.98 | 216.303 | 50 | UCL-D4VHA | 7.67 | 0.18 | 2.1 | ECOV-D15WA1 | 5.37 | 2.55 | 5.8 | 5.8 | 10.8 | 10.8 | 2.73 | 4.65 | 0.13788 | 0.23485 | RBS-P20HRC-Q ×1個
45 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 8.19 | 0.22 | 2.1 | 〃 | 4.68 | 2.41 | 5.9 | 5.9 | 10.3 | 10.3 | 2.63 | 4.51 | 0.13283 | 0.22778
7 | ／ | 23.1 | 5.82 | 216.6753 | 50 | 〃 | 7.67 | 0.18 | 2.1 | ECOV-D22WA1 | 7.22 | 3.53 | 7.3 | 7.3 | 13.3 | 13.4 | 3.71 | 5.63 | 0.16061 | 0.24372
52.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 8.19 | 0.22 | 2.1 | 〃 | 6.34 | 3.35 | 7.4 | 7.4 | 12.8 | 12.8 | 3.57 | 5.45 | 0.15455 | 0.23593
8 | ／ | 26.4 | 6.44 | 209.7879 | 50 | UCL-D5VHA | 8.71 | 0.18 | 2.6 | 〃 | 7.22 | 3.53 | 7.5 | 7.7 | 12.2 | 11.5 | 3.71 | 6.13 | 0.14053 | 0.2322
60 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 9.49 | 0.22 | 2.6 | 〃 | 6.34 | 3.35 | 7.7 | 7.9 | 11.5 | 10.8 | 3.57 | 5.95 | 0.13523 | 0.22538
9 | ／ | 29.7 | 6.86 | 198.6397 | 50 | 〃 | 8.71 | 0.18 | 2.6 | 〃 | 7.22 | 3.53 | 7.5 | 7.7 | 12.2 | 11.5 | 3.71 | 6.13 | 0.12492 | 0.2064
65.47 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 9.49 | 0.22 | 2.6 | 〃 | 6.34 | 3.35 | 7.7 | 7.9 | 11.5 | 10.8 | 3.57 | 5.95 | 0.1202 | 0.20034
10 | ／ | 33 | 7.68 | 200.1455 | 50 | 〃 | 8.71 | 0.18 | 2.6 | ECOV-D30WA1 | 9.62 | 4.66 | 9.2 | 9.5 | 14.8 | 14 | 4.84 | 7.26 | 0.14667 | 0.22
74.98 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 9.49 | 0.22 | 2.6 | 〃 | 8.35 | 4.29 | 9.4 | 9.7 | 13.9 | 13.1 | 4.51 | 6.89 | 0.13667 | 0.20879
12 | ／ | 39.6 | 8.97 | 194.803 | 50 | UCL-D6VHA | 12.5 | 0.39 | 11.7 | 〃 | 9.62 | 4.66 | 10 | 10 | 11.4 | 11.4 | 5.05 | 16.36 | 0.12753 | 0.41313
90.31 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 13.5 | 0.53 | 11.7 | 〃 | 8.35 | 4.29 | 10 | 10 | 10.8 | 10.8 | 4.82 | 15.99 | 0.12172 | 0.40379
14 | ／ | 46.2 | 10.19 | 189.684 | 50 | UCL-D8VHA | 16 | 0.39 | 4.3 | ECOV-D37WA1 | 10.8 | 5.43 | 11.6 | 11.7 | 10.3 | 10 | 5.82 | 9.73 | 0.12597 | 0.21061
105.65 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17.3 | 0.53 | 4.3 | 〃 | 9.42 | 5.04 | 11.6 | 11.7 | 9.7 | 9.5 | 5.57 | 9.34 | 0.12056 | 0.20216
16 | ／ | 52.8 | 11.5 | 187.3106 | 50 | 〃 | 16 | 0.39 | 4.3 | ECOV-D45WA1 | 12.9 | 6.14 | 13.4 | 13.5 | 11.8 | 11.6 | 6.53 | 10.44 | 0.12367 | 0.19773
120.96 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17.3 | 0.53 | 4.3 | 〃 | 11.7 | 5.74 | 13.6 | 13.6 | 11.2 | 11 | 6.27 | 10.04 | 0.11875 | 0.19015
18 | ／ | 59.4 | 12.69 | 183.7273 | 50 | UCL-D10VHA | 20.7 | 0.59 | 5.2 | 〃 | 12.9 | 6.14 | 14.1 | 14.1 | 9.8 | 9.8 | 6.73 | 11.34 | 0.1133 | 0.19091
136.32 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 5.2 | 〃 | 11.7 | 5.74 | 14.1 | 14.2 | 9.3 | 9.3 | 6.54 | 10.94 | 0.1101 | 0.18418
20 | ／ | 66 | 13.99 | 182.2939 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | 5.2 | ECOV-D55WA1 | 15.5 | 7.95 | 16.2 | 16.2 | 11.2 | 11.2 | 8.54 | 13.15 | 0.12939 | 0.19924
151.66 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 5.2 | 〃 | 14.3 | 7.33 | 16.3 | 16.3 | 10.6 | 10.6 | 8.13 | 12.53 | 0.12318 | 0.18985
24 | ／ | 79.2 | 18.95 | 205.7702 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | 5.2 | ECOV-D75MA1 | 20.6 | 10.4 | 20.4 | 21.4 | 13.8 | 14.5 | 10.99 | 15.6 | 0.13876 | 0.19697
227.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 5.2 | 〃 | 18.2 | 10.7 | 20.6 | 21.6 | 13.3 | 13.9 | 11.5 | 15.9 | 0.1452 | 0.20076
28 | ／ | 92.4 | 21.8 | 202.9004 | 50 | UCL-D15VHA | 28.9 | 0.78 | 23.4 | 〃 | 20.6 | 10.4 | 22.3 | 23.8 | 10.9 | 11 | 11.18 | 33.8 | 0.121 | 0.3658
265.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 23.4 | 〃 | 18.2 | 10.7 | 22.1 | 23.9 | 10.8 | 10.5 | 11.76 | 34.1 | 0.12727 | 0.36905
30 | ／ | 99 | 24.18 | 210.0485 | 50 | 〃 | 28.9 | 0.78 | 23.4 | ECOV-D98MA1 | 23.3 | 12.1 | 24.6 | 26.1 | 12 | 12.1 | 12.88 | 35.5 | 0.1301 | 0.35859
285.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 23.4 | 〃 | 20.8 | 12.5 | 24.5 | 26.3 | 11.9 | 11.5 | 13.56 | 35.9 | 0.13697 | 0.36263
35 | ／ | 115.5 | 26.65 | 198.4329 | 50 | 〃 | 28.9 | 0.78 | 23.4 | ECOV-D110MA1 | 26.3 | 14.4 | 27 | 28.9 | 13.1 | 13.4 | 15.18 | 37.8 | 0.13143 | 0.32727
332.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 23.4 | 〃 | 24 | 14.9 | 26.8 | 29.2 | 13 | 12.8 | 15.96 | 38.3 | 0.13818 | 0.3316
40 | ／ | 132 | 30.17 | 196.5621 | 50 | UCL-D10VHA、UCL-D15VHA | 49.6 | 1.37 | 28.6 | 〃 | 26.3 | 14.4 | 30.6 | 32.4 | 8.8 | 9 | 15.77 | 43 | 0.11947 | 0.32576 | RBS-P202HRC-Q ×1個
380.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 51.4 | 1.86 | 28.6 | 〃 | 24 | 14.9 | 30.4 | 32.4 | 8.6 | 8.6 | 16.76 | 43.5 | 0.12697 | 0.32955
45 | ／ | 148.5 | 33.66 | 194.9333 | 50 | UCL-D10VHA×2 | 41.4 | 1.18 | 10.4 | ECOV-D150MA1 | 40.2 | 20.5 | 40.2 | 41.8 | 13.6 | 14.1 | 21.68 | 30.9 | 0.14599 | 0.20808
428.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 10.4 | 〃 | 36.4 | 23.2 | 40.5 | 42.2 | 13 | 13.6 | 24.8 | 33.6 | 0.167 | 0.22626
50 | ／ | 165 | 37.18 | 193.7867 | 50 | 〃 | 41.4 | 1.18 | 10.4 | 〃 | 40.2 | 20.5 | 40.2 | 41.8 | 13.6 | 14.1 | 21.68 | 30.9 | 0.13139 | 0.18727
475.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 10.4 | 〃 | 36.4 | 23.2 | 40.5 | 42.2 | 13 | 13.6 | 24.8 | 33.6 | 0.1503 | 0.20364
60 | ／ | 198 | 43.9 | 190.6768 | 50 | UCL-D10VHA、UCL-D15VHA | 49.6 | 1.37 | 28.6 | ECOV-D185MA1 | 50.5 | 29.2 | 49.8 | 52.3 | 14 | 14.4 | 30.57 | 57.8 | 0.15439 | 0.29192
571.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 51.4 | 1.86 | 28.6 | 〃 | 46.2 | 31 | 49.8 | 52.9 | 13.7 | 13.7 | 32.86 | 59.6 | 0.16596 | 0.30101
70 | ／ | 231 | 50.67 | 188.6416 | 50 | UCL-D15VHA×2 | 57.8 | 1.56 | 46.8 | 〃 | 50.5 | 29.2 | 51.9 | 55 | 12.7 | 12.7 | 30.76 | 76 | 0.13316 | 0.329
667.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 58.6 | 2.12 | 46.8 | 〃 | 46.2 | 31 | 51.5 | 55.5 | 12.5 | 12.1 | 33.12 | 77.8 | 0.14338 | 0.3368
80 | ／ | 264 | 57.34 | 186.7894 | 50 | UCL-D15VHA×3 | 86.7 | 2.34 | 70.2 | ECOV-D225MA1 | 52.7 | 31.4 | 59 | 62.6 | 9.7 | 9.7 | 33.74 | 101.6 | 0.1278 | 0.38485 | RBS-P252HRC-Q ×1個
762.7 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 87.9 | 3.18 | 70.2 | 〃 | 48.7 | 32.8 | 58.3 | 62.7 | 9.6 | 9.2 | 35.98 | 103 | 0.13629 | 0.39015
90 | ／ | 297 | 64.04 | 185.4357 | 50 | UCL-D10VHA×2、UCL-D15VHA | 70.3 | 1.96 | 33.8 | ECOV-D270MA1 | 68.3 | 37.5 | 68.6 | 72.6 | 13.7 | 14.2 | 39.46 | 71.3 | 0.13286 | 0.24007
858.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 73.5 | 2.66 | 33.8 | 〃 | 60.6 | 40.9 | 68.8 | 73.4 | 13.3 | 13.6 | 43.56 | 74.7 | 0.14667 | 0.25152
100 | ／ | 330 | 71.95 | 187.5061 | 50 | 〃 | 70.3 | 1.96 | 33.8 | ECOV-D300MA1 | 74.6 | 43.7 | 72.9 | 76.4 | 14.5 | 14.9 | 45.66 | 77.5 | 0.13836 | 0.23485
969.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 73.5 | 2.66 | 33.8 | 〃 | 67.4 | 46.9 | 73.2 | 77.3 | 14.1 | 14.3 | 49.56 | 80.7 | 0.15018 | 0.24455
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
33
庫内温度 0℃ の場合
一般
セット形

## －25℃、33%TE-35℃ TD10℃
機種早見表 | [9 empty] | TE-35℃ TD10℃ | インバータクールマルチ | [9 empty] | 入庫 ％
坪数 ／㎡数 庫内容積 ㎥ | [5 empty] | TD 8～17K（目標値） | [10 empty] | 合計消費電力 |  |  |  | コントローラ
|  |  | 所要 冷却能力 | 平米 冷却能力 | 電源周波数 | ユニットクーラ |  |  |  | 一体空冷 コンデンシングユニット |  |  | システム能力 kW |  | TD （計算値） K |  |  |  | 合計消費電力/床面積㎡ |  | Qシステム
[7 empty] | 能力 | 消費電力 |  |  | 能力 | ➁消費電力 | R463A-J | R410A | R463A-J | R410A |  |  | kw/㎡
|  |  | kW | kcal／㎡ | Hz |  |  | ➀運転 | ➂霜取 | [7 empty] | ➀＋➁運転 | ➁+➂霜取 | ➀運転 | ➂霜取
2 | ／ | 6.6 | 1.87 | 243.6667 | 50 | UCR-D3VHA | 2.55 | 0.09 | 1.71 | ECOV-D15WA1 | 2.49 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 11.9 | 11.8 | 2.39 | 4.01 | 0.36212 | 0.60758 | RBS-P20HRC-Q ×1個
17.6 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 2.6 | 0.11 | 1.71 | 〃 | 1.8 | 2.17 | 2.1 | 2.1 | 11.7 | 11.6 | 2.28 | 3.88 | 0.34545 | 0.58788
3 | ／ | 9.9 | 2.27 | 197.1919 | 50 | UCR-D4VHA | 3.7 | 0.18 | 3.15 | ECOV-D22WA1 | 3.27 | 2.87 | 2.8 | 2.9 | 11 | 11.1 | 3.05 | 6.02 | 0.30808 | 0.60808
25.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 3.9 | 0.22 | 3.15 | 〃 | 2.34 | 2.69 | 2.8 | 2.9 | 10.6 | 10.7 | 2.91 | 5.84 | 0.29394 | 0.5899
4 | ／ | 13.2 | 2.78 | 181.1212 | 50 | UCR-D5VHA | 4.5 | 0.18 | 3.4 | 〃 | 3.27 | 2.87 | 3 | 3 | 9.6 | 9.7 | 3.05 | 6.27 | 0.23106 | 0.475
34.7 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.8 | 0.22 | 3.4 | 〃 | 2.34 | 2.69 | 3.1 | 3.1 | 9.2 | 9.3 | 2.91 | 6.09 | 0.22045 | 0.46136
5 | ／ | 16.5 | 3.28 | 170.9576 | 50 | 〃 | 4.5 | 0.18 | 3.4 | ECOV-D30WA1 | 4.67 | 3.95 | 3.9 | 3.9 | 12.2 | 12.3 | 4.13 | 7.35 | 0.2503 | 0.44545
43.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.8 | 0.22 | 3.4 | 〃 | 3.59 | 3.6 | 3.9 | 4 | 11.7 | 11.8 | 3.82 | 7 | 0.23152 | 0.42424
6 | ／ | 19.8 | 3.81 | 165.4848 | 50 | UCR-D6VHA | 5.9 | 0.18 | 3.6 | 〃 | 4.67 | 3.95 | 4.2 | 4.3 | 10.1 | 10.2 | 4.13 | 7.55 | 0.20859 | 0.38131
53 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 3.59 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 9.5 | 9.6 | 3.82 | 7.2 | 0.19293 | 0.36364
7 | ／ | 23.1 | 4.3 | 160.0866 | 50 | 〃 | 5.9 | 0.18 | 3.6 | ECOV-D37WA1 | 5.35 | 4.64 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 11.1 | 4.82 | 8.24 | 0.20866 | 0.35671
62.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 4.13 | 4.21 | 4.7 | 4.7 | 10.4 | 10.4 | 4.43 | 7.81 | 0.19177 | 0.3381
8 | ／ | 26.4 | 4.8 | 156.3636 | 50 | 〃 | 5.9 | 0.18 | 3.6 | ECOV-D45WA1 | 6.21 | 5.07 | 5.2 | 5.2 | 12.3 | 12.2 | 5.25 | 8.67 | 0.19886 | 0.32841
71.4 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 5.06 | 4.53 | 5.3 | 5.3 | 11.7 | 11.6 | 4.75 | 8.13 | 0.17992 | 0.30795
9 | ／ | 29.7 | 5.23 | 151.4411 | 50 | UCR-D8VHA | 7.2 | 0.39 | 3.9 | ECOV-D55WA1 | 7.57 | 6.42 | 6.2 | 6.6 | 12.2 | 13 | 6.81 | 10.32 | 0.22929 | 0.34747
81.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 7.8 | 0.53 | 3.9 | 〃 | 6.1 | 5.79 | 6.2 | 6.6 | 11.6 | 12.4 | 6.32 | 9.69 | 0.21279 | 0.32626
10 | ／ | 33 | 5.73 | 149.3273 | 50 | UCR-D10VHA | 9.8 | 0.39 | 5.8 | 〃 | 7.57 | 6.42 | 6.8 | 7.3 | 9.9 | 10.1 | 6.81 | 12.22 | 0.20636 | 0.3703
90.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 6.1 | 5.79 | 6.9 | 7.3 | 9.2 | 9.6 | 6.32 | 11.59 | 0.19152 | 0.35121
12 | ／ | 39.6 | 6.61 | 143.5505 | 50 | 〃 | 9.8 | 0.39 | 5.8 | ECOV-D67WA1 | 8.25 | 7.17 | 7.3 | 7.8 | 10.4 | 10.8 | 7.56 | 12.97 | 0.19091 | 0.32753
109.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 6.62 | 6.64 | 7.4 | 7.8 | 9.7 | 10.2 | 7.17 | 12.44 | 0.18106 | 0.31414
14 | ／ | 46.2 | 7.52 | 139.9827 | 50 | 〃 | 9.8 | 0.39 | 5.8 | ECOV-D75A1 | 10 | 8.9 | 8.6 | 9 | 12 | 12.3 | 9.29 | 14.7 | 0.20108 | 0.31818
128.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 10 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 11.3 | 11.8 | 9.43 | 14.7 | 0.20411 | 0.31818
16 | ／ | 52.8 | 8.43 | 137.3068 | 50 | UCR-D15VHA | 11 | 0.59 | 7.05 | ECOV-D98A1 | 11.2 | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 12.2 | 12 | 10.69 | 17.15 | 0.20246 | 0.32481
147 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 12.5 | 0.8 | 7.05 | 〃 | 11.2 | 10.1 | 9.6 | 10.2 | 11.2 | 11.5 | 10.9 | 17.15 | 0.20644 | 0.32481
18 | ／ | 59.4 | 9.32 | 134.936 | 50 | UCR-D20VHA | 15.7 | 0.78 | 9.05 | 〃 | 11.2 | 10.1 | 10.4 | 11 | 9.5 | 9.6 | 10.88 | 19.15 | 0.18316 | 0.32239
165.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 11.2 | 10.1 | 10.4 | 11 | 9 | 9.3 | 11.16 | 19.15 | 0.18788 | 0.32239
20 | ／ | 66 | 10.21 | 133.0394 | 50 | 〃 | 15.7 | 0.78 | 9.05 | ECOV-D110A1 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 12 | 10.3 | 10.4 | 12.08 | 20.35 | 0.18303 | 0.30833
184.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 9.8 | 10 | 12.36 | 20.35 | 0.18727 | 0.30833
24 | ／ | 79.2 | 11.95 | 129.7601 | 50 | 〃 | 15.7 | 0.78 | 9.05 | ECOV-D150A1 | 19.9 | 18 | 15.6 | 16.5 | 14 | 14.1 | 18.78 | 27.05 | 0.23712 | 0.34154
222.6 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 19.9 | 18 | 15.8 | 16.7 | 13.3 | 13.5 | 19.06 | 27.05 | 0.24066 | 0.34154
28 | ／ | 92.4 | 13.71 | 127.6039 | 50 | UCR-D10VHA、UCR-D15VHA | 20.8 | 0.98 | 12.85 | 〃 | 19.9 | 18 | 17.2 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 18.98 | 30.85 | 0.20541 | 0.33387 | RBS-P202HRC-Q ×1個
260.4 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 23.4 | 1.33 | 12.85 | 〃 | 19.9 | 18 | 17.5 | 18.3 | 10.8 | 11.1 | 19.33 | 30.85 | 0.2092 | 0.33387
30 | ／ | 99 | 14.48 | 125.7859 | 50 | 〃 | 20.8 | 0.98 | 12.85 | 〃 | 19.9 | 18 | 17.2 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 18.98 | 30.85 | 0.19172 | 0.31162
279.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 23.4 | 1.33 | 12.85 | 〃 | 19.9 | 18 | 17.5 | 18.3 | 10.8 | 11.1 | 19.33 | 30.85 | 0.19525 | 0.31162
35 | ／ | 115.5 | 22.32 | 166.1922 | 50 | UCR-D20VHA×2 | 31.4 | 1.56 | 18.1 | ECOV-D270A1 | 31.3 | 28.2 | 26.7 | 28.2 | 12 | 12.1 | 29.76 | 46.3 | 0.25766 | 0.40087
491 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 34 | 2.12 | 18.1 | 〃 | 31.3 | 28.2 | 26.9 | 28.3 | 11.4 | 11.6 | 30.32 | 46.3 | 0.26251 | 0.40087
40 | ／ | 132 | 25.19 | 164.1167 | 50 | 〃 | 31.4 | 1.56 | 18.1 | ECOV-D300A1 | 33.1 | 31.6 | 27.7 | 29.3 | 12.5 | 12.6 | 33.16 | 49.7 | 0.25121 | 0.37652
562.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 34 | 2.12 | 18.1 | 〃 | 33.1 | 31.6 | 28 | 29.4 | 11.8 | 12.1 | 33.72 | 49.7 | 0.25545 | 0.37652
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
33
庫内温度 －25℃ の場合
一般
セット形
一般
一般

## －３０℃、33%TE-40℃ TD10℃
機種早見表 | [9 empty] | TE-40 TD10℃ | インバータクールマルチ | [9 empty] | 入庫 ％
坪数 ／㎡数 庫内容積 ㎥ | [5 empty] | TD 8～17K（目標値） | [10 empty] | 合計消費電力 |  |  |  | コントローラ
|  |  | 所要 冷却能力 | 平米 冷却能力 | 電源周波数 | ユニットクーラ |  |  |  | 一体空冷 コンデンシングユニット |  |  | システム能力 kW |  | TD （計算値） K |  |  |  | 合計消費電力/床面積㎡ |  | Qシステム
[7 empty] | 能力 | 消費電力 |  |  | 能力 | ➁消費電力 | R463A-J | R410A | R463A-J | R410A |  |  | kw/㎡
|  |  | kW | kcal／㎡ | Hz |  |  | ➀運転 | ➂霜取 | [7 empty] | ➀＋➁運転 | ➁+➂霜取 | ➀運転 | ➂霜取
2 | ／ | 6.6 | 1.79 | 233.2424 | 50 | UCR-D3VHA | 2.55 | 0.09 | 1.71 | ECOV-D22WA1 | 2.6 | 2.67 | 2.2 | 2.2 | 12.1 | 12.2 | 2.76 | 4.38 | 0.41818 | 0.66364 | RBS-P20HRC-Q ×1個
17.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 2.6 | 0.11 | 1.71 | 〃 | 1.77 | 2.52 | 2.2 | 2.2 | 11.9 | 12 | 2.63 | 4.23 | 0.39848 | 0.64091
3 | ／ | 9.9 | 2.38 | 206.7475 | 50 | UCR-D5VHA | 4.5 | 0.18 | 3.4 | 〃 | 2.6 | 2.67 | 2.5 | 2.6 | 8.2 | 8.3 | 2.85 | 6.07 | 0.28788 | 0.61313
25.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.8 | 0.22 | 3.4 | 〃 | 1.77 | 2.52 | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 7.9 | 2.74 | 5.92 | 0.27677 | 0.59798
4 | ／ | 13.2 | 2.89 | 188.2879 | 50 | 〃 | 4.5 | 0.18 | 3.4 | ECOV-D30WA1 | 3.8 | 3.76 | 3.3 | 3.4 | 10.6 | 10.6 | 3.94 | 7.16 | 0.29848 | 0.54242
34.7 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.8 | 0.22 | 3.4 | 〃 | 2.87 | 3.45 | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 10.2 | 3.67 | 6.85 | 0.27803 | 0.51894
5 | ／ | 16.5 | 3.43 | 178.7758 | 50 | UCR-D6VHA | 5.9 | 0.18 | 3.6 | ECOV-D37WA1 | 4.35 | 4.44 | 4 | 4 | 9.5 | 9.6 | 4.62 | 8.04 | 0.28 | 0.48727
43.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 3.27 | 4.02 | 4.1 | 4.1 | 9 | 9.1 | 4.24 | 7.62 | 0.25697 | 0.46182
6 | ／ | 19.8 | 3.98 | 172.8687 | 50 | 〃 | 5.9 | 0.18 | 3.6 | ECOV-D45WA1 | 4.99 | 4.79 | 4.5 | 4.5 | 10.6 | 10.8 | 4.97 | 8.39 | 0.25101 | 0.42374
53 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 3.98 | 4.34 | 4.6 | 4.6 | 10 | 10.1 | 4.56 | 7.94 | 0.2303 | 0.40101
7 | ／ | 23.1 | 4.5 | 167.5325 | 50 | UCR-D8VHA | 7.2 | 0.39 | 3.9 | ECOV-D55WA1 | 6.13 | 6.11 | 5.3 | 5.8 | 10.6 | 11.5 | 6.5 | 10.01 | 0.28139 | 0.43333
62.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 7.8 | 0.53 | 3.9 | 〃 | 4.74 | 5.49 | 5.3 | 5.8 | 10 | 10.9 | 6.02 | 9.39 | 0.26061 | 0.40649
8 | ／ | 26.4 | 5.03 | 163.8561 | 50 | UCR-D10VHA | 9.8 | 0.39 | 5.8 | 〃 | 6.13 | 6.11 | 5.8 | 6.4 | 8.6 | 8.9 | 6.5 | 11.91 | 0.24621 | 0.45114
71.4 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 4.74 | 5.49 | 5.9 | 6.4 | 7.8 | 8.4 | 6.02 | 11.29 | 0.22803 | 0.42765
9 | ／ | 29.7 | 5.47 | 158.3906 | 50 | 〃 | 9.8 | 0.39 | 5.8 | ECOV-D67WA1 | 6.68 | 6.77 | 6.2 | 6.8 | 9.1 | 9.4 | 7.16 | 12.57 | 0.24108 | 0.42323
81.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 5.25 | 6.23 | 6.3 | 6.8 | 8.3 | 9 | 6.76 | 12.03 | 0.22761 | 0.40505
10 | ／ | 33 | 6 | 156.3636 | 50 | 〃 | 9.8 | 0.39 | 5.8 | ECOV-D75A1 | 8 | 8.46 | 7.2 | 7.7 | 10.4 | 10.6 | 8.85 | 14.26 | 0.26818 | 0.43212
90.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 8 | 8.46 | 7.4 | 7.7 | 9.7 | 10.1 | 8.99 | 14.26 | 0.27242 | 0.43212
12 | ／ | 39.6 | 6.9 | 149.8485 | 50 | UCR-D15VHA | 11 | 0.59 | 7.05 | ECOV-D98A1 | 9 | 9.6 | 8 | 8.6 | 10.5 | 10.3 | 10.19 | 16.65 | 0.25732 | 0.42045
109.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 12.5 | 0.8 | 7.05 | 〃 | 9 | 9.6 | 8.2 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 16.65 | 0.26263 | 0.42045
14 | ／ | 46.2 | 7.85 | 146.1255 | 50 | 〃 | 11 | 0.59 | 7.05 | ECOV-D110A1 | 10 | 10.7 | 8.7 | 9.4 | 11.3 | 11.1 | 11.29 | 17.75 | 0.24437 | 0.3842
128.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 12.5 | 0.8 | 7.05 | 〃 | 10 | 10.7 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 10.6 | 11.5 | 17.75 | 0.24892 | 0.3842
16 | ／ | 52.8 | 8.79 | 143.1705 | 50 | UCR-D20VHA | 15.7 | 0.78 | 9.05 | 〃 | 10 | 10.7 | 9.6 | 10.2 | 8.8 | 8.9 | 11.48 | 19.75 | 0.21742 | 0.37405
147 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 10 | 10.7 | 9.5 | 10.1 | 8.4 | 8.6 | 11.76 | 19.75 | 0.22273 | 0.37405
18 | ／ | 59.4 | 9.7 | 140.4377 | 50 | 〃 | 15.7 | 0.78 | 9.05 | ECOV-D150A1 | 16 | 17 | 13.5 | 14.3 | 12.2 | 12.3 | 17.78 | 26.05 | 0.29933 | 0.43855
165.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 16 | 17 | 13.6 | 14.4 | 11.5 | 11.8 | 18.06 | 26.05 | 0.30404 | 0.43855
20 | ／ | 66 | 10.62 | 138.3818 | 50 | 〃 | 15.7 | 0.78 | 9.05 | 〃 | 16 | 17 | 13.5 | 14.3 | 12.2 | 12.3 | 17.78 | 26.05 | 0.26939 | 0.3947
184.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 16 | 17 | 13.6 | 14.4 | 11.5 | 11.8 | 18.06 | 26.05 | 0.27364 | 0.3947
24 | ／ | 79.2 | 12.43 | 134.9722 | 50 | UCR-D10VHA、UCR-D15VHA | 20.8 | 0.98 | 12.85 | 〃 | 16 | 17 | 14.6 | 15.6 | 10 | 10 | 17.98 | 29.85 | 0.22702 | 0.37689 | RBS-P202HRC-Q ×1個
222.6 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 23.4 | 1.33 | 12.85 | 〃 | 16 | 17 | 14.9 | 15.6 | 9.2 | 9.6 | 18.33 | 29.85 | 0.23144 | 0.37689
28 | ／ | 92.4 | 14.24 | 132.5368 | 50 | 〃 | 20.8 | 0.98 | 12.85 | ECOV-D185A1 | 18 | 19.2 | 16 | 17 | 10.9 | 10.8 | 20.18 | 32.05 | 0.2184 | 0.34686
260.4 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 23.4 | 1.33 | 12.85 | 〃 | 18 | 19.2 | 16.3 | 17 | 10 | 10.4 | 20.53 | 32.05 | 0.22219 | 0.34686
30 | ／ | 99 | 15.04 | 130.6505 | 50 | UCR-D15VHA、UCR-D20VHA | 26.7 | 1.37 | 16.1 | 〃 | 18 | 19.2 | 17 | 18 | 9.2 | 9.1 | 20.57 | 35.3 | 0.20778 | 0.35657
279.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.5 | 1.86 | 16.1 | 〃 | 18 | 19.2 | 17 | 17.9 | 8.6 | 8.7 | 21.06 | 35.3 | 0.21273 | 0.35657
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形 | [16 empty] | #VALUE!
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
Ａ Ｆ Ｓ Ｖ 形
一 体 形
MITSUBISHI ELECTRIC - COOL MULTI - CATALOGUE
33
庫内温度 －30℃ の場合
一般
セット形

## +５℃、15％TE-10℃ TD13℃
機種早見表 | [8 empty] | TE-10℃ TD13℃ |  | インバータクールマルチ | [6 empty] | 入庫 ％
坪数 ／㎡数 庫内容積 ㎥ | [5 empty] | TD 8～17K（目標値） | [9 empty] | 合計消費電力 ➀+➁ |  | コントローラ
|  |  | 所要 冷却能力 | 平米 冷却能力 | 電源周波数 | ユニットクーラ |  |  | 一体空冷 コンデンシングユニット |  |  | システム能力 kW |  |  |  |  | 合計消費電力/床面積㎡ | Qシステム
[7 empty] | 能力 | ➀消費電力 (運転・霜取も同じ数値) |  | 能力 | ➁消費電力 | R463A-J | R410A | R463A-J | R410A
|  |  | kW | kcal／㎡ | Hz | [11 empty] | kw/㎡
10 | ／ | 33 | 4.97 | 129.5212 | 50 | UCH-D4VNA | 7.67 | 0.18 | ECOV-D15WA1 | 6.3 | 2.57 | 6.7 | 6.7 | 11.7 | 11.7 | 2.75 | 0.083333 | RBH-P35NRC-Q ×1個
74.98 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 8.19 | 0.22 | 〃 | 5.7 | 2.46 | 6.8 | 6.8 | 11.2 | 11.2 | 2.68 | 0.081212
12 | ／ | 39.6 | 5.74 | 124.6566 | 50 | 〃 | 7.67 | 0.18 | 〃 | 6.3 | 2.57 | 6.7 | 6.7 | 11.7 | 11.7 | 2.75 | 0.069444
90.31 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 8.19 | 0.22 | 〃 | 5.7 | 2.46 | 6.8 | 6.8 | 11.2 | 11.2 | 2.68 | 0.067677
14 | ／ | 46.2 | 6.6 | 122.8571 | 50 | 〃 | 7.67 | 0.18 | ECOV-D22WA1 | 8.5 | 3.67 | 8.3 | 8.3 | 14.4 | 14.4 | 3.85 | 0.083333
105.65 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 8.19 | 0.22 | 〃 | 7.8 | 3.53 | 8.4 | 8.4 | 13.8 | 13.7 | 3.75 | 0.081169
16 | ／ | 52.8 | 7.36 | 119.8788 | 50 | UCH-D5VNA | 8.71 | 0.18 | 〃 | 8.5 | 3.67 | 8.6 | 8.8 | 13.2 | 12.3 | 3.85 | 0.072917
120.98 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 9.49 | 0.22 | 〃 | 7.8 | 3.53 | 8.8 | 8.9 | 12.4 | 11.6 | 3.75 | 0.071023
18 | ／ | 59.4 | 8.12 | 117.5623 | 50 | 〃 | 8.71 | 0.18 | 〃 | 8.5 | 3.67 | 8.6 | 8.8 | 13.2 | 12.3 | 3.85 | 0.064815
136.32 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 9.49 | 0.22 | 〃 | 7.8 | 3.53 | 8.8 | 8.9 | 12.4 | 11.6 | 3.75 | 0.063131
20 | ／ | 66 | 10.19 | 132.7788 | 50 | UCH-D6VNA | 12.5 | 0.39 | ECOV-D30WA1 | 11.2 | 4.83 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 12.3 | 5.22 | 0.079091
151.66 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 13.5 | 0.53 | 〃 | 10 | 4.48 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 5.01 | 0.075909
24 | ／ | 79.2 | 11.9 | 129.2172 | 50 | UCH-D8VNA | 16 | 0.39 | ECOV-D37WA1 | 12.5 | 5.63 | 13.1 | 13.3 | 11 | 10.8 | 6.02 | 0.07601
182.33 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17.3 | 0.53 | 〃 | 11.2 | 5.26 | 13.2 | 13.4 | 10.4 | 10.2 | 5.79 | 0.073106
28 | ／ | 92.4 | 13.4 | 124.7186 | 50 | 〃 | 16 | 0.39 | ECOV-D45WA1 | 15 | 6.4 | 15.2 | 15.4 | 12.7 | 12.5 | 6.79 | 0.073485
209.33 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17.3 | 0.53 | 〃 | 13.9 | 6.17 | 15.4 | 15.6 | 12 | 11.9 | 6.7 | 0.072511
30 | ／ | 99 | 14.4 | 125.0909 | 50 | UCH-D10VNA | 20.7 | 0.59 | 〃 | 15 | 6.4 | 16.1 | 16.2 | 10.5 | 10.6 | 6.99 | 0.070606
228.55 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 〃 | 13.9 | 6.17 | 16.1 | 16.2 | 10 | 10 | 6.97 | 0.070404
35 | ／ | 115.5 | 16.18 | 120.4745 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | ECOV-D55WA1 | 18 | 8.41 | 18.4 | 18.6 | 12 | 12.1 | 9 | 0.077922
332.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 〃 | 17 | 7.8 | 18.5 | 18.7 | 11.4 | 11.5 | 8.6 | 0.074459
40 | ／ | 132 | 18.26 | 118.9667 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | ECOV-D67WA1 | 20 | 9.95 | 19.9 | 20 | 12.9 | 13 | 10.54 | 0.079848
380.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 〃 | 19.1 | 9.37 | 20.1 | 20.2 | 12.3 | 12.4 | 10.17 | 0.077045
45 | ／ | 148.5 | 20.28 | 117.4465 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | ECOV-D75MA1 | 24.3 | 10.9 | 23.3 | 24.3 | 14.9 | 15.6 | 11.49 | 0.077374
428.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 〃 | 21.8 | 11.3 | 23.5 | 24.6 | 14.3 | 15 | 12.1 | 0.081481
50 | ／ | 165 | 22.34 | 116.4388 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | 〃 | 24.3 | 10.9 | 23.3 | 24.3 | 14.9 | 15.6 | 11.49 | 0.069636
475.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 〃 | 21.8 | 11.3 | 23.5 | 24.6 | 14.3 | 15 | 12.1 | 0.073333
60 | ／ | 198 | 26.17 | 113.6677 | 50 | UCH-D15VNA | 28.9 | 0.78 | ECOV-D98MA1 | 27.6 | 12.7 | 28.3 | 29.6 | 13 | 13 | 13.48 | 0.068081
571.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 〃 | 24.8 | 13.2 | 28 | 29.9 | 12.9 | 12.4 | 14.26 | 0.07202
70 | ／ | 231 | 30.07 | 111.9489 | 50 | 〃 | 28.9 | 0.78 | ECOV-D110MA1 | 31.1 | 15.3 | 30.8 | 32.8 | 14.1 | 14.4 | 16.08 | 0.06961
667.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 〃 | 28.7 | 15.9 | 30.7 | 33.3 | 14 | 13.8 | 16.96 | 0.07342
80 | ／ | 264 | 33.86 | 110.3015 | 50 | UCH-D10VNA、UCH-D15VNA | 49.6 | 1.37 | 〃 | 31.1 | 15.3 | 34.8 | 36.8 | 9.5 | 9.7 | 16.67 | 0.063144
762.7 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 51.4 | 1.86 | 〃 | 28.7 | 15.9 | 34.4 | 36.5 | 9.2 | 9.1 | 17.76 | 0.067273
90 | ／ | 297 | 37.66 | 109.0492 | 50 | UCH-D10VNA×2 | 41.4 | 1.18 | ECOV-D150MA1 | 46.8 | 21.3 | 45.5 | 47.4 | 14.6 | 15.2 | 22.48 | 0.07569
858.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 〃 | 43.4 | 23.9 | 46 | 47.8 | 14 | 14.6 | 25.5 | 0.085859
100 | ／ | 330 | 42.2 | 109.9758 | 50 | 〃 | 41.4 | 1.18 | 〃 | 46.8 | 21.3 | 45.5 | 47.4 | 14.6 | 15.2 | 22.48 | 0.068121
969.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 〃 | 43.4 | 23.9 | 46 | 47.8 | 14 | 14.6 | 25.5 | 0.077273
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
Ａ Ｆ Ｓ Ｖ 形
一 体 形
計算条件： 外気温度：32℃ 外気湿度：70%断熱材厚さ：40mm 入庫品温度：庫内温度+15K 入庫品比熱：3349.0J/kg・K 収容量：400kg/m³ 収容率：60% 入庫物冷却時間：24時間 1日の入庫量が収容量の15% 電灯負荷：自動計算 作業員負荷：自動計算 換気負荷：自動計算冷媒配管長：10m 着霜補正係数：1.00 ECOV-D**WA1およびECOV-D**MA1タイプは液配管断熱有りモード
MITSUBISHI ELECTRIC - COOL MULTI - CATALOGUE
15
庫内温度 ＋5℃ の場合
一般
セット形

## ０℃、15％TE-15℃ TD13℃
機種早見表 | [9 empty] | TE-15℃ TD13℃ | インバータクールマルチ | [9 empty] | 入庫 ％
坪数 ／㎡数 庫内容積 ㎥ | [5 empty] | TD 8～17K（目標値） | [10 empty] | 合計消費電力 |  |  |  | コントローラ
|  |  | 所要 冷却能力 | 平米 冷却能力 | 電源周波数 | ユニットクーラ |  |  |  | 一体空冷 コンデンシング ユニット |  |  | システム能力 kW |  | TD （計算値） K |  |  |  | 合計消費電力/床面積㎡ |  | Qシステム
[7 empty] | 能力 | 消費電力 |  |  | 能力 | ➁消費電力 | R463A-J | R410A | R463A-J | R410A |  |  | kw/㎡
|  |  | kW | kcal／㎡ | Hz |  |  | ➀運転 | ➂霜取 | [7 empty] | ➀＋➁運転 | ➁+➂霜取 | ➀運転 | ➂霜取
10 | ／ | 33 | 3.4 | 88.6061 | 50 | UCL-D3VHA | 4.08 | 0.09 | 1.4 | ECOV-D15WA1 | 5.37 | 2.55 | 4.9 | 4.8 | 16.7 | 16.6 | 2.64 | 3.95 | 0.08 | 0.1197 | RBS-P20HRC-Q ×1個
74.98 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.38 | 0.11 | 1.4 | 〃 | 4.68 | 2.41 | 5 | 4.9 | 16 | 15.9 | 2.52 | 3.81 | 0.076364 | 0.11545
12 | ／ | 39.6 | 4.12 | 89.4747 | 50 | 〃 | 4.08 | 0.09 | 1.4 | 〃 | 5.37 | 2.55 | 4.9 | 4.8 | 16.7 | 16.6 | 2.64 | 3.95 | 0.066667 | 0.099747
90.31 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.38 | 0.11 | 1.4 | 〃 | 4.68 | 2.41 | 5 | 4.9 | 16 | 15.9 | 2.52 | 3.81 | 0.063636 | 0.096212
14 | ／ | 46.2 | 7.2 | 134.026 | 50 | UCL-D6VHA | 12.5 | 0.39 | 11.7 | ECOV-D22WA1 | 7.22 | 3.53 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 3.92 | 15.23 | 0.084848 | 0.32965
105.65 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 13.5 | 0.53 | 11.7 | 〃 | 6.34 | 3.35 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 3.88 | 15.05 | 0.083983 | 0.32576
16 | ／ | 52.8 | 8.03 | 130.7917 | 50 | 〃 | 12.5 | 0.39 | 11.7 | ECOV-D30WA1 | 9.62 | 4.66 | 10 | 10 | 11.4 | 11.4 | 5.05 | 16.36 | 0.095644 | 0.30985
120.98 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 13.5 | 0.53 | 11.7 | 〃 | 8.35 | 4.29 | 10 | 10 | 10.8 | 10.8 | 4.82 | 15.99 | 0.091288 | 0.30284
18 | ／ | 59.4 | 8.85 | 128.1313 | 50 | 〃 | 12.5 | 0.39 | 11.7 | 〃 | 9.62 | 4.66 | 10 | 10 | 11.4 | 11.4 | 5.05 | 16.36 | 0.085017 | 0.27542
136.32 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 13.5 | 0.53 | 11.7 | 〃 | 8.35 | 4.29 | 10 | 10 | 10.8 | 10.8 | 4.82 | 15.99 | 0.081145 | 0.26919
20 | ／ | 66 | 10.9 | 142.0303 | 50 | UCL-D8VHA | 16 | 0.39 | 4.3 | ECOV-D45WA1 | 12.9 | 6.14 | 13.4 | 13.5 | 11.8 | 11.6 | 6.53 | 10.44 | 0.098939 | 0.15818
151.66 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17.3 | 0.53 | 4.3 | 〃 | 11.7 | 5.74 | 13.6 | 13.6 | 11.2 | 11 | 6.27 | 10.04 | 0.095 | 0.15212
24 | ／ | 79.2 | 12.8 | 138.9899 | 50 | UCL-D10VHA | 20.7 | 0.59 | 5.2 | 〃 | 12.9 | 6.14 | 14.1 | 14.1 | 9.8 | 9.8 | 6.73 | 11.34 | 0.084975 | 0.14318
182.33 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 5.2 | 〃 | 11.7 | 5.74 | 14.1 | 14.2 | 9.3 | 9.3 | 6.54 | 10.94 | 0.082576 | 0.13813
28 | ／ | 92.4 | 14.4 | 134.026 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | 5.2 | ECOV-D55WA1 | 15.5 | 7.95 | 16.2 | 16.2 | 11.2 | 11.2 | 8.54 | 13.15 | 0.092424 | 0.14232
209.33 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 5.2 | 〃 | 14.3 | 7.33 | 16.3 | 16.3 | 10.6 | 10.6 | 8.13 | 12.53 | 0.087987 | 0.13561
30 | ／ | 99 | 15.49 | 134.5596 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | 5.2 | ECOV-D67WA1 | 17.2 | 9.29 | 17.5 | 17.5 | 12 | 12 | 9.88 | 14.49 | 0.099798 | 0.14636
228.55 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 5.2 | 〃 | 15.8 | 8.72 | 17.6 | 17.6 | 11.4 | 11.4 | 9.52 | 13.92 | 0.096162 | 0.14061
35 | ／ | 115.5 | 17.66 | 131.4944 | 50 | 〃 | 20.7 | 0.59 | 5.2 | ECOV-D75MA1 | 20.6 | 10.4 | 20.4 | 21.3 | 13.8 | 14.4 | 10.99 | 15.6 | 0.095152 | 0.13506
332.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 22.1 | 0.8 | 5.2 | 〃 | 18.2 | 10.7 | 20.6 | 21.5 | 13.3 | 13.8 | 11.5 | 15.9 | 0.099567 | 0.13766
40 | ／ | 132 | 19.89 | 129.5864 | 50 | UCL-D15VHA | 28.9 | 0.78 | 23.4 | 〃 | 20.6 | 10.4 | 20.4 | 21.4 | 13.8 | 14.5 | 11.18 | 33.8 | 0.084697 | 0.25606
380.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 23.4 | 〃 | 18.2 | 10.7 | 20.6 | 21.6 | 13.3 | 13.9 | 11.76 | 34.1 | 0.089091 | 0.25833
45 | ／ | 148.5 | 22.08 | 127.8707 | 50 | 〃 | 28.9 | 0.78 | 23.4 | ECOV-D98MA1 | 23.3 | 12.1 | 22.3 | 23.8 | 10.9 | 11 | 12.88 | 35.5 | 0.086734 | 0.23906
428.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 23.4 | 〃 | 20.8 | 12.5 | 22.1 | 23.9 | 10.8 | 10.5 | 13.56 | 35.9 | 0.091313 | 0.24175
50 | ／ | 165 | 24.31 | 126.7067 | 50 | 〃 | 28.9 | 0.78 | 23.4 | 〃 | 23.3 | 12.1 | 24.6 | 26.1 | 12 | 12.1 | 12.88 | 35.5 | 0.078061 | 0.21515
475.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.3 | 1.06 | 23.4 | 〃 | 20.8 | 12.5 | 24.5 | 26.3 | 11.9 | 11.5 | 13.56 | 35.9 | 0.082182 | 0.21758
60 | ／ | 198 | 28.44 | 123.5273 | 50 | UCL-D10VHA×2 | 41.4 | 1.18 | 10.4 | ECOV-D110MA1 | 26.3 | 14.4 | 29.4 | 30.9 | 10.1 | 10.6 | 15.58 | 24.8 | 0.078687 | 0.12525 | RBS-P202HRC-Q ×1個
571.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 10.4 | 〃 | 24 | 14.9 | 29.5 | 31 | 9.6 | 10.1 | 16.5 | 25.3 | 0.083333 | 0.12778
70 | ／ | 231 | 32.6 | 121.368 | 50 | 〃 | 41.4 | 1.18 | 10.4 | ECOV-D150MA1 | 40.2 | 20.5 | 40.2 | 41.8 | 13.6 | 14.1 | 21.68 | 30.9 | 0.093853 | 0.13377
667.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 10.4 | 〃 | 36.4 | 23.2 | 40.5 | 42.2 | 13 | 13.6 | 24.8 | 33.6 | 0.10736 | 0.14545
80 | ／ | 264 | 36.69 | 119.5205 | 50 | 〃 | 41.4 | 1.18 | 10.4 | 〃 | 40.2 | 20.5 | 40.2 | 41.8 | 13.6 | 14.1 | 21.68 | 30.9 | 0.082121 | 0.11705
762.7 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 44.2 | 1.6 | 10.4 | 〃 | 36.4 | 23.2 | 40.5 | 42.2 | 13 | 13.6 | 24.8 | 33.6 | 0.093939 | 0.12727
90 | ／ | 297 | 40.78 | 118.0835 | 50 | UCL-D10VHA、UCL-D15VHA | 49.6 | 1.37 | 28.6 | 〃 | 40.2 | 20.5 | 42.1 | 44.3 | 12 | 12.2 | 21.87 | 49.1 | 0.073636 | 0.16532
858.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 51.4 | 1.86 | 28.6 | 〃 | 36.4 | 23.2 | 42 | 44.6 | 11.7 | 11.7 | 25.06 | 51.8 | 0.084377 | 0.17441
100 | ／ | 330 | 45.65 | 118.9667 | 50 | 〃 | 49.6 | 1.37 | 28.6 | ECOV-D185MA1 | 50.5 | 29.2 | 49.8 | 52.4 | 14 | 14.4 | 30.57 | 57.8 | 0.092636 | 0.17515
969.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 51.4 | 1.86 | 28.6 | 〃 | 46.2 | 31 | 49.8 | 53 | 13.7 | 13.8 | 32.86 | 59.6 | 0.099576 | 0.18061
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
一 体 形
MITSUBISHI ELECTRIC - COOL MULTI - CATALOGUE
15
庫内温度 0℃ の場合
一般
セット形

## －２５℃、15%TE-35℃ TD10℃
機種早見表 | [9 empty] | TE-35℃ TD10℃ | インバータクールマルチ | [10 empty] | 入庫 ％
坪数 ／㎡数 庫内容積 ㎥ | [5 empty] | TD 8～17K（目標値） | [10 empty] | 合計消費電力 |  |  |  | コントローラ
|  |  | 所要 冷却能力 | 平米 冷却能力 | 電源周波数 | ユニットクーラ |  |  |  | 一体空冷 コンデンシング ユニット |  |  | システム能力 kW |  | TD （計算値） K |  |  |  | 合計消費電力/床面積㎡ |  | Qシステム
[7 empty] | 能力 | 消費電力 |  |  | 能力 | ➁消費電力 | R463A-J | R410A | R463A-J | R410A |  |  | kw/㎡
|  |  | kW | kcal／㎡ | Hz |  |  | ➀運転 | ➂霜取 | [7 empty] | ➀＋➁運転 | ➁+➂霜取 | ➀運転 | ➂霜取
2 | ／ | 6.6 | 1.45 | 188.9394 | 50 | UCR-D3VHA | 2.55 | 0.09 | 1.71 | ECOV-D15WA1 | 2.49 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 11.9 | 11.8 | 2.39 | 4.01 | 0.36212 | 0.60758 | RBS-P20HRC-Q ×1個
17.7 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 2.6 | 0.11 | 1.71 | 〃 | 1.8 | 2.17 | 2.1 | 2.1 | 11.7 | 11.6 | 2.28 | 3.88 | 0.34545 | 0.58788
3 | ／ | 9.9 | 2.08 | 180.6869 | 50 | UCR-D4VHA | 3.7 | 0.18 | 3.15 | 〃 | 2.49 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 9.2 | 9.1 | 2.48 | 5.45 | 0.25051 | 0.55051
26.4 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 3.9 | 0.22 | 3.15 | 〃 | 1.8 | 2.17 | 2.3 | 2.3 | 8.8 | 8.8 | 2.39 | 5.32 | 0.24141 | 0.53737
4 | ／ | 13.2 | 2.41 | 157.0152 | 50 | 〃 | 3.7 | 0.18 | 3.15 | ECOV-D22WA1 | 3.27 | 2.87 | 2.8 | 2.9 | 11 | 11.1 | 3.05 | 6.02 | 0.23106 | 0.45606
35.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 3.9 | 0.22 | 3.15 | 〃 | 2.34 | 2.69 | 2.8 | 2.9 | 10.6 | 10.7 | 2.91 | 5.84 | 0.22045 | 0.44242
5 | ／ | 16.5 | 2.67 | 139.1636 | 50 | UCR-D5VHA | 4.5 | 0.18 | 3.4 | 〃 | 3.27 | 2.87 | 3 | 3 | 9.6 | 9.7 | 3.05 | 6.27 | 0.18485 | 0.38
43.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.8 | 0.22 | 3.4 | 〃 | 2.34 | 2.69 | 3.1 | 3.1 | 9.2 | 9.3 | 2.91 | 6.09 | 0.17636 | 0.36909
6 | ／ | 19.8 | 3.07 | 133.3434 | 50 | 〃 | 4.5 | 0.18 | 3.4 | ECOV-D30WA1 | 4.67 | 3.95 | 3.9 | 3.9 | 12.2 | 12.3 | 4.13 | 7.35 | 0.20859 | 0.37121
53 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.8 | 0.22 | 3.4 | 〃 | 3.59 | 3.6 | 3.9 | 4 | 11.7 | 11.8 | 3.82 | 7 | 0.19293 | 0.35354
7 | ／ | 23.1 | 3.43 | 127.697 | 50 | 〃 | 4.5 | 0.18 | 3.4 | 〃 | 4.67 | 3.95 | 3.9 | 3.9 | 12.2 | 12.3 | 4.13 | 7.35 | 0.17879 | 0.31818
62.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.8 | 0.22 | 3.4 | 〃 | 3.59 | 3.6 | 3.9 | 4 | 11.7 | 11.8 | 3.82 | 7 | 0.16537 | 0.30303
8 | ／ | 26.4 | 3.81 | 124.1136 | 50 | UCR-D6VHA | 5.9 | 0.18 | 3.6 | 〃 | 4.67 | 3.95 | 4.2 | 4.3 | 10.1 | 10.2 | 4.13 | 7.55 | 0.15644 | 0.28598
71.4 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 3.59 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 9.5 | 9.6 | 3.82 | 7.2 | 0.1447 | 0.27273
9 | ／ | 29.7 | 4.1 | 118.7205 | 50 | 〃 | 5.9 | 0.18 | 3.6 | ECOV-D37WA1 | 5.35 | 4.64 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 11.1 | 4.82 | 8.24 | 0.16229 | 0.27744
81.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 4.13 | 4.21 | 4.7 | 4.7 | 10.4 | 10.4 | 4.43 | 7.81 | 0.14916 | 0.26296
10 | ／ | 33 | 4.48 | 116.7515 | 50 | 〃 | 5.9 | 0.18 | 3.6 | ECOV-D45WA1 | 6.21 | 5.07 | 5.2 | 5.2 | 12.3 | 12.2 | 5.25 | 8.67 | 0.15909 | 0.26273
90.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 5.06 | 4.53 | 5.3 | 5.3 | 11.7 | 11.6 | 4.75 | 8.13 | 0.14394 | 0.24636
12 | ／ | 39.6 | 5.1 | 110.7576 | 50 | UCR-D8VHA | 7.2 | 0.39 | 3.9 | ECOV-D55WA1 | 7.57 | 6.42 | 6.2 | 6.6 | 12.2 | 13 | 6.81 | 10.32 | 0.17197 | 0.26061
109.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 7.8 | 0.53 | 3.9 | 〃 | 6.1 | 5.79 | 6.2 | 6.6 | 11.6 | 12.4 | 6.32 | 9.69 | 0.1596 | 0.2447
14 | ／ | 46.2 | 5.75 | 107.0346 | 50 | UCR-D10VHA | 9.8 | 0.39 | 5.8 | 〃 | 7.57 | 6.42 | 6.8 | 7.3 | 9.9 | 10.1 | 6.81 | 12.22 | 0.1474 | 0.2645
128.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 6.1 | 5.79 | 6.9 | 7.3 | 9.2 | 9.6 | 6.32 | 11.59 | 0.1368 | 0.25087
16 | ／ | 52.8 | 6.38 | 103.9167 | 50 | 〃 | 9.8 | 0.39 | 5.8 | ECOV-D67WA1 | 8.25 | 7.17 | 7.3 | 7.8 | 10.4 | 10.8 | 7.56 | 12.97 | 0.14318 | 0.24564
147 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 6.62 | 6.64 | 7.4 | 7.8 | 9.7 | 10.2 | 7.17 | 12.44 | 0.1358 | 0.23561
18 | ／ | 59.4 | 7.02 | 101.6364 | 50 | 〃 | 9.8 | 0.39 | 5.8 | ECOV-D75A1 | 10 | 8.9 | 8.6 | 9 | 12 | 12.3 | 9.29 | 14.7 | 0.1564 | 0.24747
165.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 10 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 11.3 | 11.8 | 9.43 | 14.7 | 0.15875 | 0.24747
20 | ／ | 66 | 7.64 | 99.5515 | 50 | UCR-D15VHA | 11 | 0.59 | 7.05 | 〃 | 10 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 11.2 | 11 | 9.49 | 15.95 | 0.14379 | 0.24167
184.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 12.5 | 0.8 | 7.05 | 〃 | 10 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 9.7 | 15.95 | 0.14697 | 0.24167
24 | ／ | 79.2 | 8.87 | 96.3157 | 50 | UCR-D20VHA | 15.7 | 0.78 | 9.05 | ECOV-D98A1 | 11.2 | 10.1 | 10.4 | 11 | 9.5 | 9.6 | 10.88 | 19.15 | 0.13737 | 0.24179
222.6 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 11.2 | 10.1 | 10.4 | 11 | 9 | 9.3 | 11.16 | 19.15 | 0.14091 | 0.24179
28 | ／ | 92.4 | 10.09 | 93.9113 | 50 | 〃 | 15.7 | 0.78 | 9.05 | ECOV-D110A1 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 12 | 10.3 | 10.4 | 12.08 | 20.35 | 0.13074 | 0.22024
260.4 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 9.8 | 10 | 12.36 | 20.35 | 0.13377 | 0.22024
30 | ／ | 99 | 10.6 | 92.0808 | 50 | UCR-D10VHA、UCR-D15VHA | 20.8 | 0.98 | 12.85 | 〃 | 12.5 | 11.3 | 12.2 | 13 | 8.5 | 8.4 | 12.28 | 24.15 | 0.12404 | 0.24394 | RBS-P202HRC-Q ×1個
279.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 23.4 | 1.33 | 12.85 | 〃 | 12.5 | 11.3 | 12.2 | 12.9 | 7.7 | 8 | 12.63 | 24.15 | 0.12758 | 0.24394
35 | ／ | 115.5 | 15.52 | 115.5602 | 50 | 〃 | 20.8 | 0.98 | 12.85 | ECOV-D150A1 | 19.9 | 18 | 17.2 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 18.98 | 30.85 | 0.16433 | 0.2671
491 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 23.4 | 1.33 | 12.85 | 〃 | 19.9 | 18 | 17.5 | 18.3 | 10.8 | 11.1 | 19.33 | 30.85 | 0.16736 | 0.2671
40 | ／ | 132 | 17.39 | 113.2985 | 50 | UCR-D15VHA×2 | 22 | 1.18 | 14.1 | ECOV-D225A1 | 23.7 | 21.7 | 19.7 | 21 | 12.7 | 12.3 | 22.88 | 35.8 | 0.17333 | 0.27121
562.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 25 | 1.6 | 14.1 | 〃 | 23.7 | 21.7 | 20.2 | 21 | 11.6 | 11.8 | 23.3 | 35.8 | 0.17652 | 0.27121
45 | ／ | 148.5 | 19.54 | 113.1609 | 50 | UCR-D15VHA、UCR-D20VHA | 26.7 | 1.37 | 16.1 | 〃 | 23.7 | 21.7 | 20.9 | 22 | 11.1 | 11 | 23.07 | 37.8 | 0.15535 | 0.25455
645.5 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.5 | 1.86 | 16.1 | 〃 | 23.7 | 21.7 | 21.1 | 22 | 10.4 | 10.5 | 23.56 | 37.8 | 0.15865 | 0.25455
50 | ／ | 165 | 21.08 | 109.8715 | 50 | 〃 | 26.7 | 1.37 | 16.1 | ECOV-D270A1 | 31.3 | 28.2 | 25.3 | 26.9 | 13.4 | 13.3 | 29.57 | 44.3 | 0.17921 | 0.26848
704.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.5 | 1.86 | 16.1 | 〃 | 31.3 | 28.2 | 25.8 | 27.1 | 12.5 | 12.8 | 30.06 | 44.3 | 0.18218 | 0.26848
60 | ／ | 198 | 24.52 | 106.501 | 50 | UCR-D20VHA×2 | 31.4 | 1.56 | 18.1 | ECOV-D300A1 | 33.1 | 31.6 | 27.7 | 29.3 | 12.5 | 12.6 | 33.16 | 49.7 | 0.16747 | 0.25101
849.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 34 | 2.12 | 18.1 | 〃 | 33.1 | 31.6 | 28 | 29.4 | 11.8 | 12.1 | 33.72 | 49.7 | 0.1703 | 0.25101
70 | ／ | 231 | 26.19 | 97.5039 | 50 | 〃 | 31.4 | 1.56 | 18.1 | 〃 | 33.1 | 31.6 | 27.7 | 29.3 | 12.5 | 12.6 | 33.16 | 49.7 | 0.14355 | 0.21515
921.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 34 | 2.12 | 18.1 | 〃 | 33.1 | 31.6 | 28 | 29.4 | 11.8 | 12.1 | 33.72 | 49.7 | 0.14597 | 0.21515
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
15
庫内温度 －25℃ の場合
一般
セット形

## －３０℃、15%TE-40℃ TE10℃
機種早見表 | [9 empty] | TE-40℃ TD10℃ | インバータクールマルチ | [9 empty] | 入庫 ％
坪数 ／㎡数 庫内容積 ㎥ | [5 empty] | TD 8～17K（目標値） | [10 empty] | 合計消費電力 |  |  |  | コントローラ
|  |  | 所要 冷却能力 | 平米 冷却能力 | 電源周波数 | ユニットクーラ |  |  |  | 一体空冷 コンデンシング ユニット |  |  | システム能力 kW |  | TD （計算値） K |  |  |  | 合計消費電力/床面積㎡ |  | Qシステム
[7 empty] | 能力 | 消費電力 |  |  | 能力 | ➁消費電力 | R463A-J | R410A | R463A-J | R410A |  |  | kw/㎡
|  |  | kW | kcal／㎡ | Hz |  |  | ➀運転 | ➂霜取 | [7 empty] | ➀＋➁運転 | ➁+➂霜取 | ➀運転 | ➂霜取
2 | ／ | 6.6 | 1.56 | 203.2727 | 50 | UCR-D3VHA | 2.55 | 0.09 | 1.71 | ECOV-D15WA1 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 10.2 | 10.2 | 2.29 | 3.91 | 0.34697 | 0.59242 | RBS-P20HRC-Q ×1個
17.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 2.6 | 0.11 | 1.71 | 〃 | 1.37 | 2.09 | 1.8 | 1.8 | 10 | 10.1 | 2.2 | 3.8 | 0.33333 | 0.57576
3 | ／ | 9.9 | 2.01 | 174.6061 | 50 | UCR-D4VHA | 3.7 | 0.18 | 3.15 | ECOV-D22WA1 | 2.6 | 2.67 | 2.4 | 2.4 | 9.4 | 9.4 | 2.85 | 5.82 | 0.28788 | 0.58788
25.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 3.9 | 0.22 | 3.15 | 〃 | 1.77 | 2.52 | 2.4 | 2.4 | 9.1 | 9.1 | 2.74 | 5.67 | 0.27677 | 0.57273
4 | ／ | 13.2 | 2.41 | 157.0152 | 50 | UCR-D5VHA | 4.5 | 0.18 | 3.4 | 〃 | 2.6 | 2.67 | 2.5 | 2.6 | 8.2 | 8.3 | 2.85 | 6.07 | 0.21591 | 0.45985
34.7 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.8 | 0.22 | 3.4 | 〃 | 1.77 | 2.52 | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 7.9 | 2.74 | 5.92 | 0.20758 | 0.44848
5 | ／ | 16.5 | 2.83 | 147.503 | 50 | 〃 | 4.5 | 0.18 | 3.4 | ECOV-D30WA1 | 3.8 | 3.76 | 3.3 | 3.4 | 10.6 | 10.6 | 3.94 | 7.16 | 0.23879 | 0.43394
43.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 4.8 | 0.22 | 3.4 | 〃 | 2.87 | 3.45 | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 10.2 | 3.67 | 6.85 | 0.22242 | 0.41515
6 | ／ | 19.8 | 3.24 | 140.7273 | 50 | UCR-D6VHA | 5.9 | 0.18 | 3.6 | 〃 | 3.8 | 3.76 | 3.6 | 3.7 | 8.7 | 8.8 | 3.94 | 7.36 | 0.19899 | 0.37172
53 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 2.87 | 3.45 | 3.7 | 3.7 | 8.2 | 8.3 | 3.67 | 7.05 | 0.18535 | 0.35606
7 | ／ | 23.1 | 3.63 | 135.1429 | 50 | 〃 | 5.9 | 0.18 | 3.6 | ECOV-D37WA1 | 4.35 | 4.44 | 4 | 4 | 9.5 | 9.6 | 4.62 | 8.04 | 0.2 | 0.34805
62.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 3.27 | 4.02 | 4.1 | 4.1 | 9 | 9.1 | 4.24 | 7.62 | 0.18355 | 0.32987
8 | ／ | 26.4 | 4.04 | 131.6061 | 50 | 〃 | 5.9 | 0.18 | 3.6 | ECOV-D45WA1 | 4.99 | 4.79 | 4.5 | 4.5 | 10.6 | 10.8 | 4.97 | 8.39 | 0.18826 | 0.3178
71.4 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 〃 | 3.98 | 4.34 | 4.6 | 4.6 | 10 | 10.1 | 4.56 | 7.94 | 0.17273 | 0.30076
9 | ／ | 29.7 | 4.34 | 125.67 | 50 | UCR-D8VHA | 7.2 | 0.39 | 3.9 | ECOV-D55WA1 | 6.13 | 6.11 | 5.3 | 5.8 | 10.6 | 11.5 | 6.5 | 10.01 | 0.21886 | 0.33704
81.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 7.8 | 0.53 | 3.9 | 〃 | 4.74 | 5.49 | 5.3 | 5.8 | 10 | 10.9 | 6.02 | 9.39 | 0.20269 | 0.31616
10 | ／ | 33 | 4.74 | 123.5273 | 50 | 〃 | 7.2 | 0.39 | 3.9 | 〃 | 6.13 | 6.11 | 5.3 | 5.8 | 10.6 | 11.5 | 6.5 | 10.01 | 0.19697 | 0.30333
90.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 7.8 | 0.53 | 3.9 | 〃 | 4.74 | 5.49 | 5.3 | 5.8 | 10 | 10.9 | 6.02 | 9.39 | 0.18242 | 0.28455
12 | ／ | 39.6 | 5.39 | 117.0556 | 50 | UCR-D10VHA | 9.8 | 0.39 | 5.8 | ECOV-D67WA1 | 6.68 | 6.77 | 6.2 | 6.8 | 9.1 | 9.4 | 7.16 | 12.57 | 0.18081 | 0.31742
109.2 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 5.25 | 6.23 | 6.3 | 6.8 | 8.3 | 9 | 6.76 | 12.03 | 0.17071 | 0.30379
14 | ／ | 46.2 | 6.08 | 113.1775 | 50 | 〃 | 9.8 | 0.39 | 5.8 | ECOV-D75A1 | 8 | 8.46 | 7.2 | 7.7 | 10.4 | 10.6 | 8.85 | 14.26 | 0.19156 | 0.30866
128.1 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 10.9 | 0.53 | 5.8 | 〃 | 8 | 8.46 | 7.4 | 7.7 | 9.7 | 10.1 | 8.99 | 14.26 | 0.19459 | 0.30866
16 | ／ | 52.8 | 6.74 | 109.7803 | 50 | UCR-D15VHA | 11 | 0.59 | 7.05 | 〃 | 8 | 8.46 | 7.3 | 7.9 | 9.6 | 9.5 | 9.05 | 15.51 | 0.1714 | 0.29375
147 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 12.5 | 0.8 | 7.05 | 〃 | 8 | 8.46 | 7.4 | 7.9 | 8.8 | 9 | 9.26 | 15.51 | 0.17538 | 0.29375
18 | ／ | 59.4 | 7.4 | 107.138 | 50 | 〃 | 11 | 0.59 | 7.05 | ECOV-D98A1 | 9 | 9.6 | 8 | 8.6 | 10.5 | 10.3 | 10.19 | 16.65 | 0.17155 | 0.2803
165.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 12.5 | 0.8 | 7.05 | 〃 | 9 | 9.6 | 8.2 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 16.65 | 0.17508 | 0.2803
20 | ／ | 66 | 8.05 | 104.8939 | 50 | 〃 | 11 | 0.59 | 7.05 | ECOV-D110A1 | 10 | 10.7 | 8.7 | 9.4 | 11.3 | 11.1 | 11.29 | 17.75 | 0.17106 | 0.26894
184.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 12.5 | 0.8 | 7.05 | 〃 | 10 | 10.7 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 10.6 | 11.5 | 17.75 | 0.17424 | 0.26894
24 | ／ | 79.2 | 9.35 | 101.5278 | 50 | UCR-D20VHA | 15.7 | 0.78 | 9.05 | 〃 | 10 | 10.7 | 9.6 | 10.2 | 8.8 | 8.9 | 11.48 | 19.75 | 0.14495 | 0.24937
222.6 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 10 | 10.7 | 9.5 | 10.1 | 8.4 | 8.6 | 11.76 | 19.75 | 0.14848 | 0.24937
28 | ／ | 92.4 | 10.63 | 98.9372 | 50 | 〃 | 15.7 | 0.78 | 9.05 | ECOV-D150A1 | 16 | 17 | 13.5 | 14.3 | 12.2 | 12.3 | 17.78 | 26.05 | 0.19242 | 0.28193
260.4 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 16 | 17 | 13.6 | 14.4 | 11.5 | 11.8 | 18.06 | 26.05 | 0.19545 | 0.28193
30 | ／ | 99 | 11.16 | 96.9455 | 50 | 〃 | 15.7 | 0.78 | 9.05 | 〃 | 16 | 17 | 13.5 | 14.3 | 12.2 | 12.3 | 17.78 | 26.05 | 0.1796 | 0.26313
279.8 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 17 | 1.06 | 9.05 | 〃 | 16 | 17 | 13.6 | 14.4 | 11.5 | 11.8 | 18.06 | 26.05 | 0.18242 | 0.26313
35 | ／ | 115.5 | 16.28 | 121.219 | 50 | UCR-D15VHA、UCR-D20VHA | 26.7 | 1.37 | 16.1 | ECOV-D225A1 | 19 | 20.5 | 17.7 | 18.8 | 9.6 | 9.5 | 21.87 | 36.6 | 0.18935 | 0.31688 | RBS-P202HRC-Q ×1個
491 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.5 | 1.86 | 16.1 | 〃 | 19 | 20.5 | 17.8 | 18.6 | 8.9 | 9.1 | 22.36 | 36.6 | 0.19359 | 0.31688
40 | ／ | 132 | 18.24 | 118.8364 | 50 | 〃 | 26.7 | 1.37 | 16.1 | ECOV-D270A1 | 25 | 26.7 | 21.7 | 23.2 | 11.6 | 11.5 | 28.07 | 42.8 | 0.21265 | 0.32424
562.3 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 29.5 | 1.86 | 16.1 | 〃 | 25 | 26.7 | 22 | 23.2 | 10.8 | 11.1 | 28.56 | 42.8 | 0.21636 | 0.32424
45 | ／ | 148.5 | 20.22 | 117.099 | 50 | UCR-D20VHA×2 | 31.4 | 1.56 | 18.1 | 〃 | 25 | 26.7 | 22.7 | 24.1 | 10.3 | 10.4 | 28.26 | 44.8 | 0.1903 | 0.30168
633.6 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 34 | 2.12 | 18.1 | 〃 | 25 | 26.7 | 22.7 | 24 | 9.8 | 10 | 28.82 | 44.8 | 0.19407 | 0.30168
50 | ／ | 165 | 22.08 | 115.0836 | 50 | 〃 | 31.4 | 1.56 | 18.1 | ECOV-D300A1 | 26.5 | 30 | 23.7 | 25.1 | 10.8 | 10.8 | 31.56 | 48.1 | 0.19127 | 0.29152
704.9 |  |  |  |  | 60 | 〃 | 34 | 2.12 | 18.1 | 〃 | 26.5 | 30 | 23.7 | 25 | 10.2 | 10.4 | 32.12 | 48.1 | 0.19467 | 0.29152
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
セ ッ ト 形
Ａ Ｆ Ｓ Ｖ 形
一 体 形
MITSUBISHI ELECTRIC - COOL MULTI - CATALOGUE
15
庫内温度 －30℃ の場合
一般
セット形