## 洗浄室環境改善
ハニューフードプロダクト株式会社 南港
洗浄室環境改善工事 |  |  |  |  | 原価 | 原価率 | 見積額
|  |  |  | 総額 | 9613611 | 67.36% | 14272000
[6 empty] | 60% | 16022685
| 項目 | 詳細 | 数量 | 単価 | 原価 | 原価率 | 見積額(参考)
1 | 仮設工事
| 養生費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 基礎打設 | 0.27㎡ | 1 | 150000 | 150000
| クレーンレンタル25ｔ |  | 1 | 125000 | 125000
| 高所作業車レンタル |  | 1 | 100000 | 100000
| 足場設置解体 |  | 1 | 200000 | 200000
| 機器損料 |  | 1 | 5000 | 5000
| 清掃片付費 |  | 1 | 24000 | 24000
| 産廃処分費 | 8㎡ | 1 | 80000 | 80000
| 撤去工事 | 配線 | 1 | 30000 | 30000
|  | FAN本体 | 2 | 30000 | 60000 |  |  | 43
|  | ダクト配管 | 5 | 30000 | 150000
| 小計 |  |  |  | 944000 | 70% | 1349000
2 | 機器本体
| 木村工機 外気処理ユニット | AFG2100B | 1 | 2780000 | 2780000
| 搬入据付費 |  | 1 | 200000 | 200000
| 輸送費 |  | 1 | 200000 | 200000
| 小計 |  |  |  | 2980000 | 65% | 4590000
3 | 建築工事
| 天井仮撤去・復旧工事 |  | 6 | 40000 | 240000
| 点検口増設工事 |  | 2 | 40000 | 80000
| 材料費 | 点検口 450□ | 2 | 5000 | 10000
| 雑費 |  | 1 | 30000 | 30000
| 小計 |  |  |  | 360000 | 70% | 515000
3 | ダクト工事
| 配管工事 | 3人工×5日 | 15 | 35000 | 525000
| 亜鉛鋼板ダクト300口20ｍ |  | 40.6 | 12000 | 487200
| ステンレスラック保温50t |  | 52.2 | 40755 | 2127411
| 貫通部仕舞 |  | 2 | 75000 | 150000
| VD350口 SUS保温 |  | 2 | 120000 | 240000
| パンカールーバー３ケ |  | 3 | 75000 | 225000
| 小計 |  |  |  | 3229611 | 66% | 4900000
4 | 二次側電気工事
| 電源工事 |  | 1 | 500000 | 500000
| リモコン設置 |  | 1 | 50000 | 50000
| 小計 |  |  |  | 550000 | 72% | 764000
5 | 現場管理費
| 現場管理 | 11人工 | 11 | 55000 | 605000
| 準備人工 |  | 3 | 55000 | 165000
| 調査費 |  | 1 | 55000 | 55000
| 試運転調整費 |  | 1 | 55000 | 55000
| 小計 |  |  |  | 880000 | 72% | 1223000
6 | 諸経費
| 設計費・監理費 |  | 4 | 55000 | 220000
| 安全管理費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 旅費交通費 |  | 11 | 14000 | 154000
| 保険料 | 原価の2.5％ | 1 | 226000 | 226000
| 雑費 |  | 1 | 50000 | 50000
| 小計 |  |  |  | 670000 | 72% | 931000

## 計量室環境改善
ハニューフードプロダクト株式会社 南港本社
計量包装室 環境改善工事 |  |  |  | 原価 | 利率40％
|  |  | 総額 | 17751000 | 29600000
| 項目 | 詳細 | 数量 | 単価 | 原価
1 | 仮設工事
| 養生費 |  | 1 | 20000 | 20000
| ｸﾚｰﾝﾚﾝﾀﾙ25t |  | 1 | 125000 | 125000
| 足場設置解体 | 配管工事用 | 1 | 250000 | 250000 | 天井裏作業用→足場板で対応
| 機器損料 |  | 1 | 5000 | 5000
| 清掃片付費 |  | 1 | 24000 | 24000
| 産廃処分費 |  | 1 | 80000 | 80000
| 撤去工事 | 電気配線類 | 2 | 30000 | 60000
|  | ダクト配管類 | 1 | 200000 | 200000 | 洗浄室への給気系統の縁切り・撤去
| 小計 |  |  |  | 764000 | 1273333.3333
2 | 購入費
| ブラインチラー | ﾍｷｻｺﾞﾝ50HP | 1 | 4097650 | 4097650
| 架台 |  | 1 | 100000 | 100000
| 冷ブラインポンプ | 容量3.7kW | 2 | 300000 | 600000
| 冷ブラインタンク | 1㎥ | 1 | 650000 | 650000
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
| 給気ファン | EBARA 3SRM4 1.5㎾ | 1 | 400000 | 400000 | 7200CMH、200Pa
| ｸﾛｽﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ熱交換器 | 伝熱面積 86㎡ | 86 | 10000 | 860000 | 104㎾、K=40、Δt=26.9Kより
| 通気フィルター |  | 1 | 30000 | 30000
| 鋼板ケーシング | W1.5×L2.5×H1.5ｍ | 19.5 | 40000 | 780000 | 4×8尺(1.6t) ¥119,000より、平米4万円
| 制御盤 |  | 1 | 1128000 | 1128000 | 盤内部品46万、センサー類12万、BOX費9.6万、盤製作費30万、運送費6万
| 小計 |  |  |  | 8645650 | 14409416.6667
3 | 配管工事
| 人件費 |  | 15 | 35000 | 525000
| SGP(白) 65A | 60ｍ分（30m×2） | 15 | 19900 | 298500 | モノタロウ参照 4m/本
弁類
| バタ弁 |  | 1 | 30000 | 30000
| チャッキ |  | 1 | 20000 | 20000
| センサー類 |  | 1 | 200000 | 200000
| ゲージ類 |  | 1 | 30000 | 30000
| 継手･ブラケット類 | 配管材×1.5 | 1.5 | 298500 | 447750
| 小計 |  |  |  | 1551250 | 2585416.6667
4 | 保温工事
| 人件費 | 4人工×3日 | 12 | 35000 | 420000
| 保温材 | ｴｱﾛ50t×60m | 30 | 6000 | 180000 | ｴｱﾛﾌﾚｯｸｽﾁｭｰﾌﾞ 50t×内径60×2000L
| その他保温材 | 直管分×0.7 | 0.7 | 180000 | 126000
| ｶﾞﾙﾊﾞﾗｯｷﾝｸﾞ | 屋外20ｍ×2 | 40 | 1500 | 60000
| その他ﾗｯｷﾝｸﾞ材 | 直管ﾗｯｷﾝｸﾞ×1.2 | 1.2 | 60000 | 72000
| 小計 |  |  |  | 858000 | 1430000
5 | 建築工事
| 貫通工事 |  | 3 | 35000 | 105000
| 雑費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 小計 |  |  |  | 125000 | 208333.3333
6 | ダクト工事
| 人件費 |  | 10 | 35000 | 350000
| 亜鉛鋼板ﾀﾞｸﾄ | □500×700×30m | 72 | 12000 | 864000
| 保温材(GW＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ) | t25×30m | 78 | 6000 | 468000 | GW25mm＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 市場単価
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | φ200（3m） | 12 | 20000 | 240000 | モノタロウ参照
| VD |  | 3 | 100000 | 300000
| FD(防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ) |  | 1 | 45000 | 45000
| 小計 |  |  |  | 2267000 | 3778333.3333
7 | 2次側電気工事
| 電源工事 |  | 8 | 35000 | 280000
| 電線材 |  | 1 | 500000 | 500000
| 制御盤配線工事 |  | 4 | 35000 | 140000
| 小計 |  |  |  | 920000 | 1533333.3333
8 | 重量工事
| 人件費 | 6人×1日 | 6 | 35000 | 210000
| 小計 |  |  |  | 210000 | 350000
9 | 現場管理費
| 現場管理 |  | 14 | 55000 | 770000
| 準備 |  | 5 | 55000 | 275000
| 試運転調整費 |  | 1 | 55000 | 55000
| 小計 |  |  |  | 1100000 | 18333333.3333
10 | 諸経費
| 設計費・監理費 |  | 6 | 55000 | 330000
| 安全管理費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 旅費交通費 |  | 20 | 10000 | 200000
| 雑費 |  | 1 | 50000 | 50000
| 材料予備費 | 購入品の3.0％ | 0.03 | 10549000 | 317000
| 保険料 | 原価の2.5％ | 0.025 | 15718000 | 393000
| 小計 |  |  |  | 1310000 | 2183333.3333

## 冷凍庫 ドレンパン更新
ハニューフードプロダクト株式会社 南港本社
冷凍製品保管庫 ドレンパン交換 |  |  |  | 原価 | 利率40％
|  |  | 総額 | 593000 | 1000000
| 項目 | 詳細 | 数量 | 単価 | 原価
1 | 仮設工事
| 養生費 |  | 0 | 20000 | 0
| 足場設置解体 | CH4mでの作業 | 1 | 200000 | 200000
| 清掃片付費 |  | 0 | 24000 | 0
| 産廃処分費 |  | 1 | 30000 | 30000
| 小計 |  |  |  | 230000 | 383333.3333
2 | 購入費
日立 US-T10LH用部品
| ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ | R5355（納期受注後6M） | 1 | 150000 | 150000
| 送料 |  | 1 | 1500 | 1500
| ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝﾋｰﾀ | R5384（納期6.5M） | 1 | 38100 | 38100
| 送料 |  | 1 | 2500 | 2500
| 小計 |  |  |  | 192100 | 320166.6667
8 | 冷設工事（コンゴー冷熱）
| 人件費 | 2人×1日 | 2 | 30000 | 60000
| 小計 |  |  |  | 60000
9 | 現場管理費
| 現場管理 |  | 2 | 55000 | 110000
| 準備 |  | 0 | 55000 | 0
| 試運転調整費 |  | 0 | 55000 | 0
| 小計 |  |  |  | 110000

## 排気ダクト更新工事
ハニューフードプロダクト株式会社 南港本社
煮込み室排気ダクト更新工事 |  |  |  | 原価 | 利率40％
|  |  | 総額 | 2067000 | 3500000
| 項目 | 詳細 | 数量 | 単価 | 原価
1 | 仮設工事
| 養生費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 清掃片付費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 産廃処分費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 小計 |  |  |  | 60000 | 100000
2 | ダクト工事
| 既設ダクト撤去(1日) | 人件費2人×1日 | 2 | 35000 | 70000
□300×300×15m
| 配管工事(1日) | 人件費3人×1日 | 3 | 35000 | 105000
材料費
|  | SUSダクトφ350×20m | 22 | 26000 | 572000
| 保温工事(1日) | 人件費2人×1日 | 2 | 35000 | 70000
材料費
|  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒50t | 22 | 7000 | 154000
|  | 亀甲金網0.91×30m | 1 | 30000 | 30000
| 小計 |  |  |  | 1001000 | 1668333.3333
3 | 建築工事
| ドレン管工事(0.5日) | 人件費1人×1日 | 1 | 35000 | 35000
| 天井貫通工事(0.5日) | 材料費
|  | 塩ビ50A(定尺4m) | 2 | 2700 | 5400
| 小計 |  |  |  | 40400 | 67333.3333
4 | 現場管理費
|  | 人件費1人×3日 | 3 | 60000 | 180000
| 小計 |  |  |  | 180000 | 300000
5 | 諸経費
| 設計費 | 設計・調査10日 | 10 | 60000 | 600000
| 安全管理費 |  | 1 | 5000 | 5000
| 交通費 | 現場管理3日、設計・調査10日 | 13 | 10000 | 130000
| 雑費 |  | 1 | 50000 | 50000
| 小計 |  |  |  | 785000 | 1308333.3333

## ドレン新設
ハニューフードプロダクト株式会社 南港本社
煮込み室排気ダクト更新工事 |  |  |  | 原価 | 利率40％
|  |  | 総額 | 602000 | 1010000
| 項目 | 詳細 | 数量 | 単価 | 原価
1 | 仮設工事
| 養生費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 清掃片付費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 産廃処分費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 小計 |  |  |  | 60000 | 100000
2 | 配管工事
| ドレン管工事(1日) | 人件費1人×1日 | 1 | 35000 | 35000
| 天井貫通工事(1日) | 人件費1人×1日 | 1 | 35000 | 35000
| ドレンパン設置工事(1日) | 人件費1人×1日 | 1 | 35000 | 35000
材料費
|  | 塩ビ50A(定尺4m) | 2 | 2800 | 5600
|  | 塩ビ40A(定尺4m) | 3 | 2200 | 6600
|  | 塩ビ25A(定尺4m) | 2 | 1600 | 3200
|  | VP異径ﾁｰｽﾞ40×25 | 4 | 200 | 800
|  | 吊りバンド40A | 5 | 600 | 3000
|  | 寸切りM6 1000mm | 5 | 400 | 2000
|  | ダクト用ドレンパン | 3 | 15000 | 45000
400×900 25A
| 小計 |  |  |  | 171200 | 285333.3333
3 | 現場管理費
|  | 人件費1人×1日 | 1 | 60000 | 60000
| 小計 |  |  |  | 60000 | 100000
4 | 諸経費
| 設計費 | 設計・調査7日 | 7 | 25000 | 175000
| 安全管理費 |  | 1 | 5000 | 5000
| 交通費 | 現場管理1日、設計・調査7日 | 8 | 10000 | 80000
| 雑費 |  | 1 | 50000 | 50000
| 小計 |  |  |  | 310000 | 516666.6667

## ダクト更新
ハニューフードプロダクト株式会社 南港本社
煮込み室排気ダクト更新工事 |  |  |  | 原価 | 利率40％
|  |  | 総額 | 1676000 | 2800000
| 項目 | 詳細 | 数量 | 単価 | 原価
1 | 仮設工事
| 養生費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 清掃片付費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 産廃処分費 |  | 1 | 20000 | 20000
| 小計 |  |  |  | 60000 | 100000
2 | ダクト工事
| 既設ダクト撤去(1日) | 人件費2人×1日 | 2 | 35000 | 70000
□300×300×15m
| 配管工事(1日) | 人件費3人×1日 | 3 | 35000 | 105000
材料費
|  | SUSダクトφ350×20m | 22 | 26000 | 572000
| 保温工事(1日) | 人件費2人×1日 | 2 | 35000 | 70000
材料費
|  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材50t | 22 | 7000 | 154000
|  | 亀甲金網0.91×30m | 1 | 30000 | 30000
| 小計 |  |  |  | 1001000 | 1668333.3333
3 | 現場管理費
|  | 人件費1人×3日 | 3 | 60000 | 180000
| 小計 |  |  |  | 180000 | 300000
4 | 諸経費
| 設計費 | 設計・調査10日 | 10 | 25000 | 250000
| 安全管理費 |  | 1 | 5000 | 5000
| 交通費 | 現場管理3日、設計・調査10日 | 13 | 10000 | 130000
| 雑費 |  | 1 | 50000 | 50000
| 小計 |  |  |  | 435000 | 725000

## 鳩小屋防熱工事
ハニューフードプロダクト株式会社 南港本社
鳩小屋防熱工事 |  |  |  | 原価 | 利率40％
|  |  | 総額 | 510000 | 900000
| 項目 | 詳細 | 数量 | 単価 | 原価
1 | 防熱工事
| ウレタン吹付 | 人件費1人×1日 | 1 | 35000 | 35000
|  |  | 1 | 100000 | 100000
|  |  | 1 | 20000 | 20000
|  |  | 1 | 30000 | 30000
| 小計 |  |  |  | 185000 | 308333.3333
3 | 現場管理費
|  | 人件費１人×１日 | 1 | 60000 | 60000
| 小計 |  |  |  | 60000 | 100000
4 | 諸経費
| 調査費 | 3日 | 3 | 60000 | 180000
| 安全管理費 |  | 1 | 5000 | 5000
| 交通費 | 現場管理1日、調査2日 | 3 | 10000 | 30000
| 雑費 |  | 1 | 50000 | 50000
| 小計 |  |  |  | 265000 | 441666.6667

## 屋上冷水ポンプ交換
ハニューフードプロダクト株式会社 南港本社
屋上冷水ポンプ交換工事 |  |  |  | 原価 | 利率40％
|  |  | 総額 | 818000 | 1400000
| 項目 | 詳細 | 数量 | 単価 | 原価
1 | 仮設工事
| 既設撤去工事 | 人件費2人×1日 | 2 | 35000 | 70000
| 産廃処分費 |  | 1 | 30000 | 30000
| クレーンレンタル費 | 12～13t吊り | 1 | 63500 | 63500 | https://www.shinoda-juki.com/about/price.html
| クレーン運転 | 人件費1人×1日 | 1 | 35000 | 35000
| 小計 |  |  |  | 198500 | 330833.3333
2 | 購入費
| エバラポンプ | 32LPD6.75E | 1 | 85600 | 85600
| ストレーナー | 青銅製 Y-40A | 1 | 12000 | 12000
| グローブ弁 | 青銅製 A-40A | 1 | 7200 | 7200
| 圧力計 | ～0.5MPa 3/8ねじ接続 | 2 | 2400 | 4800
| 小計 |  |  |  | 109600 | 182666.6667
3 | 配管工事
| 直管 | 40A(定尺4m) | 1 | 8500 | 8500
| エルボ | SGP白 40A | 1 | 1000 | 1000
| レデューサー | SGP白 32A×40A | 2 | 1000 | 2000
| 配管接続(ねじ込み) | 1人×1日 | 1 | 35000 | 35000
| 小計 |  |  |  | 46500 | 77500
4 | 保温工事
| グラスウール保温筒 | 40A 40t(定尺1m) | 3 | 2000 | 6000 | https://ec.nanbakougyo.net/products/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%AB-%E4%BF%9D%E6%B8%A9%E7%AD%92-algc?variant=44258682798401
| SUSラッキングカバー | サイズ10(外周455mm) | 3 | 5600 | 16800 | https://ec.nanbakougyo.net/products/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9?variant=44255476973889
| 保温工事 | 人件費2人×1日 | 2 | 35000 | 70000
| 小計 |  |  |  | 92800 | 154666.6667
5 | 現場管理費
|  | 人件費１人×2日 | 2 | 60000 | 120000
| 小計 |  |  |  | 120000 | 200000
6 | 諸経費
| 調査費 | 営業2日、設計3日 | 5 | 25000 | 125000
| 安全管理費 |  | 1 | 5000 | 5000
| 交通費 | 現場管理2日、調査5日 | 7 | 10000 | 70000
| 雑費 |  | 1 | 50000 | 50000
| 小計 |  |  |  | 250000 | 416666.6667
※チラー止めるため非稼働日2日間にて施工