## 入力シート
◎冷媒循環量計算書
部屋名
設定温度 |  |  | -20 |  | ℃ | [9 empty] | 入力 |  |  | 冷媒
冷却負荷 |  |  |  |  | kW | [9 empty] | 選択 |  |  | R404 | A | [35 empty] | -70
[18 empty] | R410 | B | [35 empty] | -69
型式 | [17 empty] | R448 | D | [35 empty] | -68
冷凍能力 Q0 |  |  | 9.23 |  | kW | ＝ | 9.23 |  |  | kJ/s | = | 7937.8 |  |  | kcal/ｈ |  |  | R463 | E | [35 empty] | -67
冷媒 |  |  | R463 |  | E | [12 empty] | R717 | G | [35 empty] | -66
蒸発温度 ET |  |  | -30 |  | ℃ |  | 加熱度 |  | 0 | K | 比エンタルピー h2 |  |  |  | 403.2 |  | kJ/kg | R744 | F | [35 empty] | -65
凝縮温度 CT |  |  | 10 |  | ℃ | (多) | 過冷却度 |  | 0 | K | 比エンタルピー h1 |  |  |  | 215.4 |  | kJ/kg |  |  |  |  | 管の呼称 |  | 外径（mm） | 内径（mm） | 厚さ（mm） | 断面積 | ガス速度(m/s) |  | 液速度(m/s) |  |  |  |  | 管の呼称 |  | 外径（mm） | 内径（mm） | 厚さ（mm） | 断面積 | ガス速度(m/s) |  | 液速度(m/s) |  | 品番 | 管の呼称 | 外径 | 内径 | 厚さ | 内径断面積 | ガス速度 |  | 液速度 |  | -64
凝縮温度 CT |  |  | 0 |  | ℃ | (少) | 過冷却度 |  | 0 | K | 比エンタルピー h1 |  |  |  | 200 |  | kJ/kg |  | 1 | 6A_Sch80 | Sch80 | 6A | 1/8 | 10.5 | 7.1 | 2.4 | 3.9592e-05 | 140.026 | × | 1.1061 | × | 1 | 6Asch5 | sch5 | 6A | 1/8 | 10.5 | 8.5 | 1 | 5.6745e-05 | 97.6984 | × | 0.77171 | 〇 |  | ( )はｲﾝﾁｻｲｽﾞ | （mm） | （mm） | （mm） | （m2） | (m/s) |  | (m/s) |  | -63
送液温度 |  |  | 10 |  | ℃ | [5 empty] | 比エンタルピー h1 |  |  |  | 215.4 |  | kJ/kg |  | 2 | 8A_Sch80 |  | 8A | 1/4 | 13.8 | 9.4 | 3 | 6.9398e-05 | 79.8858 | × | 0.63101 | 〇 | 2 | 8Asch5 | sch5 | 8A | 1/4 | 13.8 | 11.4 | 1.2 | 0.00010207 | 54.3145 | × | 0.42903 | × | 3 | 6.4 ( 1/4 ) | 6.35 | 4.75 | 0.8 | 1.7721e-05 | 312.8514 | × | 2.4712 | × | -62
[19 empty] | 3 | 10A_Sch80 |  | 10A | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 3.2 | 0.00012668 | 43.7641 | × | 0.34569 | × | 3 | 10Asch5 | sch5 | 10A | 3/8 | 17.3 | 14.9 | 1.2 | 0.00017437 | 31.7946 | × | 0.25114 | × | 4 | 9.5 ( 3/8 ) | 9.525 | 7.925 | 0.8 | 4.9327e-05 | 112.3898 | × | 0.88776 | 〇 | -61
エンタルピー差 Δh |  |  |  | ＝ | 187.8 |  | kJ/kg |  | ＝ | 44.8531 |  | kcal/kg |  | (多) |  |  |  |  | 4 | 15A_Sch80 |  | 15A | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 3.7 | 0.00020358 | 27.2316 | × | 0.2151 | × | 4 | 15Asch5 | sch5 | 15A | 1/2 | 21.7 | 18.4 | 1.65 | 0.0002659 | 20.8492 | × | 0.16469 | × | 7 | 12.7 ( 1/2 )※ | 12.7 | 11.1 | 0.8 | 9.6769e-05 | 57.2901 | × | 0.45253 | × | -60
|  |  |  | ＝ | 203.2 |  | kJ/kg |  | ＝ | 48.5312 |  | kcal/kg |  | (少) |  |  |  |  | 5 | 20A_Sch80 |  | 20A | 3/4 | 27.2 | 21.4 | 3.9 | 0.00035968 | 15.4134 | × | 0.12175 | × | 5 | 20Asch5 | sch5 | 20A | 3/4 | 27.2 | 23.9 | 1.65 | 0.00044863 | 12.3575 | × | 0.097611 | × | 10 | 15.9 ( 5/8 )※ | 15.876 | 13.876 | 1 | 0.00015122 | 36.6604 | × | 0.28958 | × | -59
[19 empty] | 6 | 6A_Sch40 | Sch40 | 6A | 1/8 | 10.5 | 7.1 | 1.7 | 3.9592e-05 | 140.026 | × | 1.1061 | × | 6 | 25Asch5 | sch5 | 25A | 1 | 34 | 30.7 | 1.65 | 0.00074023 | 7.4894 | × | 0.059159 | × | 13 | 19.1 ( 3/4 )※ | 19.051 | 17.051 | 1 | 0.00022834 | 24.2787 | × | 0.19178 | × | -58
冷媒循環量 G |  |  | ＝ | Q0[kJ/s] |  | × | 3600[s/h] |  | ÷ | Δh[kJ/kg] | [8 empty] | 7 | 8A_Sch40 |  | 8A | 1/4 | 13.8 | 9.4 | 2.2 | 6.9398e-05 | 79.8858 | × | 0.63101 | 〇 | 7 | 32Asch5 | sch5 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 39.4 | 1.65 | 0.0012192 | 4.5471 | × | 0.035917 | × | 17 | 22.2 ( 7/8 )※ | 22.226 | 20.226 | 1 | 0.0003213 | 17.2546 | × | 0.13629 | × | -57
循環量(多) |  |  | ＝ | 9.23 |  | × | 3600 |  | ÷ | 187.8 |  | ＝ | 176.9329 |  | kg/h |  |  |  | 8 | 10A_Sch40 |  | 10A | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 2.3 | 0.00012668 | 43.7641 | × | 0.34569 | × | 8 | 40Asch5 | sch5 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 45.3 | 1.65 | 0.0016117 | 3.4398 | × | 0.02717 | × | 20 | 25.4 ( 1 )※ | 25.401 | 23.401 | 1 | 0.00043009 | 12.8901 | × | 0.10182 | × | -56
循環量(少) |  |  | ＝ |  |  | × |  |  | ÷ | 203.2 |  | ＝ | 163.5236 |  | kg/h |  |  |  | 9 | 15A_Sch40 |  | 15A | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 0.00020358 | 27.2316 | × | 0.2151 | × | 9 | 50Asch5 | sch5 | 50A | 2 | 60.5 | 57.2 | 1.65 | 0.0025697 | 2.1574 | × | 0.017041 | × | 22 | ( 1 1/8 )※ | 28.58 | 26.58 | 1 | 0.00055488 | 9.9911 | 〇 | 0.078919 | × | -55
[19 empty] | 10 | 20A_Sch40 |  | 20A | 3/4 | 27.2 | 21.4 | 2.9 | 0.00035968 | 15.4134 | × | 0.12175 | × | 10 | 65Asch5 | sch5 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 72.1 | 2.1 | 0.0040828 | 1.3579 | × | 0.010726 | × | 24 | 31.8 ( 1 1/4 )※ | 31.751 | 29.551 | 1.1 | 0.00068586 | 8.0832 | 〇 | 0.063848 | × | -54
低圧側ガス量 FG |  |  | ＝ | G[kg/h] |  | × | ガス比容積 vG [m³/kg] |  |  |  | ÷ | 3600[s/h] | [6 empty] | 11 | 25A_Sch40 |  | 25A | 1 | 34 | 27.2 | 3.4 | 0.00058107 | 9.5409 | 〇 | 0.075363 | × | 11 | 80Asch5 | sch5 | 80A | 3 | 89.1 | 84.9 | 2.1 | 0.0056612 | 0.97929 | × | 0.0077353 | × | 26 | ( 1 3/8 )※ | 34.92 | 32.72 | 1.1 | 0.00084085 | 6.5932 | × | 0.05208 | × | -53
|  | (多) | ＝ | 176.9329 |  | × | 0.1128 |  |  |  | ÷ | 3600 |  | ＝ | 0.0055439 |  | ㎥/s |  | 12 | 32A_Sch40 |  | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 35.5 | 3.6 | 0.0009898 | 5.601 | × | 0.044242 | × | 12 | 90Asch5 | sch5 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 97.4 | 2.1 | 0.0074509 | 0.74406 | × | 0.0058773 | × | 27 | 38.1 ( 1 1/2 )※ | 38.101 | 35.801 | 1.15 | 0.0010067 | 5.5073 | × | 0.043501 | × | -52
|  | (少) | ＝ | 163.5236 |  | × | 0.1128 |  |  |  | ÷ | 3600 |  | ＝ | 0.0051237 |  | ㎥/s |  | 13 | 40A_Sch40 |  | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 41.2 | 3.7 | 0.0013332 | 4.1584 | × | 0.032847 | × | 13 | 100Asch5 | sch5 | 100A | 4 | 114.3 | 110.1 | 2.1 | 0.0095206 | 0.58231 | × | 0.0045996 | × | 31 | ( 1 5/8 )※ | 41.28 | 38.88 | 1.2 | 0.0011873 | 4.6695 | × | 0.036884 | × | -51
[19 empty] | 14 | 50A_Sch40 |  | 50A | 2 | 60.5 | 52.7 | 3.9 | 0.0021813 | 2.5416 | × | 0.020076 | × | 14 | 125Asch5 | sch5 | 125A | 5 | 139.8 | 134.2 | 2.8 | 0.014145 | 0.39194 | × | 0.0030959 | × | 32 | 44.5 ( 1 3/4 )※ | 44.45 | 41.95 | 1.25 | 0.0013821 | 4.0111 | × | 0.031683 | × | -50
高圧側液量 FL |  |  | ＝ | G[kg/h] |  | × | 液比容積 vL [m³/kg] |  |  |  | ÷ | 3600[s/h] | [6 empty] | 15 | 65A_Sch40 |  | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 65.9 | 5.2 | 0.0034108 | 1.6254 | × | 0.012839 | × | 15 | 150Asch5 | sch5 | 150A | 6 | 165.2 | 159.6 | 2.8 | 0.020006 | 0.27711 | × | 0.0021889 | × | 35 | 50.8 ( 2 )※ | 50.802 | 48.002 | 1.4 | 0.0018097 | 3.0634 | × | 0.024198 | × | -49
|  | (多) | ＝ | 176.9329 |  | × | 0.000891 |  |  |  | ÷ | 3600 |  | ＝ | 4.3791e-05 |  | ㎥/s |  | 16 | 80A_Sch40 |  | 80A | 3 | 89.1 | 78.1 | 5.5 | 0.0047906 | 1.1572 | × | 0.009141 | × | 16 | 6ASch10 | Sch10 | 6A | 1/8 | 10.5 | 8.1 | 1.2 | 5.153e-05 | 107.5859 | × | 0.84981 | 〇 | 37 | ( 2 1/8 )※ | 53.98 | 50.98 | 1.5 | 0.0020412 | 2.716 | × | 0.021453 | × | -48
|  | (少) | ＝ | 163.5236 |  | × | 0.000891 |  |  |  | ÷ | 3600 |  | ＝ | 4.0472e-05 |  | ㎥/s |  | 17 | 100A_Sch40 |  | 100A | 4 | 114.3 | 102.3 | 6 | 0.0082194 | 0.67449 | × | 0.0053277 | × | 17 | 8ASch10 | Sch10 | 8A | 1/4 | 13.8 | 10.5 | 1.65 | 8.659e-05 | 64.0246 | × | 0.50573 | 〇 | 38 | 63.5 ( 2 1/2 ) | 63.502 | 60.002 | 1.75 | 0.0028276 | 1.9606 | × | 0.015487 | × | -47
[19 empty] | 18 | 125A_Sch40 |  | 125A | 5 | 139.8 | 126.6 | 6.6 | 0.012588 | 0.44041 | × | 0.0034788 | × | 18 | 10ASch10 | Sch10 | 10A | 3/8 | 17.3 | 14 | 1.65 | 0.00015394 | 36.0138 | × | 0.28447 | × | 39 | 76.2 ( 3 ) | 76.203 | 72.003 | 2.1 | 0.0040718 | 1.3615 | × | 0.010755 | × | -46
[19 empty] | 19 | 150A_Sch40 |  | 150A | 6 | 165.2 | 151 | 7.1 | 0.017908 | 0.30958 | × | 0.0024453 | × | 19 | 15ASch10 | Sch10 | 15A | 1/2 | 21.7 | 17.5 | 2.1 | 0.00024053 | 23.0488 | × | 0.18206 | × | 40 | 79.38 ( 3 1/8 ) | 79.38 | 74.98 | 2.2 | 0.0044155 | 1.2556 | × | 0.0099175 | × | -45
◎ 冷媒配管ガス流速 | [18 empty] | 20 | 200A_Sch40 |  | 200A | 8 | 216.3 | 199.9 | 8.2 | 0.031385 | 0.17664 | × | 0.0013953 | × | 20 | 20ASch10 | Sch10 | 20A | 3/4 | 27.2 | 23 | 2.1 | 0.00041548 | 13.3435 | × | 0.1054 | × | [10 empty] | -44
品番 | 管の呼称 ( )はｲﾝﾁｻｲｽﾞ |  |  | 外径 [mm] |  | 内径 [mm] |  | 厚さ [mm] |  | 内径断面積 [㎡] |  |  | ガス速度 [m/s] | [5 empty] | 21 | 250A_Sch40 |  | 250A | 10 | 267.4 | 248.8 | 9.3 | 0.048617 | 0.11403 | × | 0.00090073 | × | 21 | 25ASch10 | Sch10 | 25A | 1 | 34 | 28.4 | 2.8 | 0.00063347 | 8.7516 | 〇 | 0.069129 | × | [10 empty] | -43
[17 empty] | 判定 |  | 22 | 300A_Sch40 |  | 300A | 12 | 318.5 | 297.9 | 10.3 | 0.0697 | 0.07954 | × | 0.00062828 | × | 22 | 32ASch10 | Sch10 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 37.1 | 2.8 | 0.001081 | 5.1283 | × | 0.040508 | × | [10 empty] | -42
22 | ( 1 1/8 )※ |  |  | 28.58 |  | 26.58 |  | 1 |  | 0.00055488 |  |  | 9.9911 |  |  |  | 〇 | 参考値 | 23 | 350A_Sch40 |  | 350A | 14 | 355.6 | 333.4 | 11.1 | 0.087301 | 0.063503 | × | 0.00050161 | × | 23 | 40ASch10 | Sch10 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 43 | 2.8 | 0.0014522 | 3.8176 | × | 0.030155 | × | [10 empty] | -41
[13 empty] | 9.2339 |  |  |  |  | 8－12m/s | 24 | 50A_Sch20 | Sch20 | 50A | 2 | 60.5 | 54.1 | 3.2 | 0.0022987 | 2.4117 | × | 0.01905 | × | 24 | 50ASch10 | Sch10 | 50A | 2 | 60.5 | 54.9 | 2.8 | 0.0023672 | 2.342 | × | 0.018499 | × | [10 empty] | -40
[19 empty] | 25 | 65A_Sch20 |  | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 67.3 | 4.5 | 0.0035573 | 1.5585 | × | 0.01231 | × | 25 | 65ASch10 | Sch10 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 70.3 | 3 | 0.0038815 | 1.4283 | × | 0.011282 | × | [10 empty] | -39
◎ 冷媒配管液流速 | [18 empty] | 26 | 80A_Sch20 |  | 80A | 3 | 89.1 | 80.1 | 4.5 | 0.0050391 | 1.1002 | × | 0.0086902 | × | 26 | 80ASch10 | Sch10 | 80A | 3 | 89.1 | 83.1 | 3 | 0.0054237 | 1.0222 | × | 0.0080741 | × | [10 empty] | -38
品番 | 管の呼称 ( )はｲﾝﾁｻｲｽﾞ |  |  | 外径 [mm] |  | 内径 [mm] |  | 厚さ [mm] |  | 内径断面積 [㎡] |  |  | ガス速度 [m/s] | [5 empty] | 27 | 100A_Sch20 |  | 100A | 4 | 114.3 | 104.5 | 4.9 | 0.0085767 | 0.64639 | × | 0.0051058 | × | 27 | 90ASch10 | Sch10 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 95.6 | 3 | 0.007178 | 0.77234 | × | 0.0061007 | × | [10 empty] | -37
[17 empty] | 判定 |  | 28 | 125A_Sch20 |  | 125A | 5 | 139.8 | 129.6 | 5.1 | 0.013192 | 0.42026 | × | 0.0033196 | × | 28 | 100ASch10 | Sch10 | 100A | 4 | 114.3 | 108.3 | 3 | 0.0092118 | 0.60182 | × | 0.0047538 | × | [10 empty] | -36
4 | 9.5 ( 3/8 ) |  |  | 9.525 |  | 7.925 |  | 0.8 |  | 4.9327e-05 |  |  | 0.88776 |  |  |  | 〇 | 参考値 | 29 | 150A_Sch20 |  | 150A | 6 | 165.2 | 154.2 | 5.5 | 0.018675 | 0.29686 | × | 0.0023449 | × | 29 | 125ASch10 | Sch10 | 125A | 5 | 139.8 | 133 | 3.4 | 0.013893 | 0.39905 | × | 0.003152 | × | [10 empty] | -35
[13 empty] | 0.82048 |  |  |  |  | 0.5－1m/s | 30 | 200A_Sch20 |  | 200A | 8 | 216.3 | 203.5 | 6.4 | 0.032525 | 0.17045 | × | 0.0013464 | × | 30 | 150ASch10 | Sch10 | 150A | 6 | 165.2 | 158.4 | 3.4 | 0.019706 | 0.28133 | × | 0.0022222 | × | [10 empty] | -34
[19 empty] | 31 | 250A_Sch20 |  | 250A | 10 | 267.4 | 254.6 | 6.4 | 0.05091 | 0.1089 | × | 0.00086016 | × | 31 | 6ASch20 | Sch20 | 6A | 1/8 | 10.5 | 7.5 | 1.5 | 4.4179e-05 | 125.4882 | × | 0.99122 | 〇 | [10 empty] | -33
[19 empty] | 32 | 300A_Sch20 |  | 300A | 12 | 318.5 | 305.7 | 6.4 | 0.073397 | 0.075533 | × | 0.00059663 | × | 32 | 8ASch20 | Sch20 | 8A | 1/4 | 13.8 | 9.8 | 2 | 7.543e-05 | 73.4976 | × | 0.58055 | 〇 | [10 empty] | -32
[19 empty] | 33 | 350A_Sch20 |  | 350A | 14 | 355.6 | 339.8 | 7.9 | 0.090685 | 0.061133 | × | 0.00048289 | × | 33 | 10ASch20 | Sch20 | 10A | 3/8 | 17.3 | 13.3 | 2 | 0.00013893 | 39.9045 | × | 0.3152 | × | [10 empty] | -31
[32 empty] | 34 | 15ASch20 | Sch20 | 15A | 1/2 | 21.7 | 16.7 | 2.5 | 0.00021904 | 25.31 | × | 0.19992 | × | [10 empty] | -30
◎冷媒配管ガス流速 | [31 empty] | 35 | 20ASch20 | Sch20 | 20A | 3/4 | 27.2 | 22.2 | 2.5 | 0.00038708 | 14.3225 | × | 0.11313 | × | [10 empty] | -29
| 管の呼称 |  |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 断面積 (mm²) |  |  | ガス速度 (m/s) | [17 empty] | 36 | 25ASch20 | Sch20 | 25A | 1 | 34 | 28 | 3 | 0.00061575 | 9.0035 | 〇 | 0.071118 | × | [10 empty] | -28
| 呼び径 |  | インチ | [13 empty] | 判定 | [14 empty] | 37 | 32ASch20 | Sch20 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 36.7 | 3 | 0.0010578 | 5.2407 | × | 0.041396 | × | [10 empty] | -27
5 | 20A |  | 3/4 |  | 27.2 |  | 23.9 |  | 1.65 |  | 0.00044863 |  |  | 12.3575 |  | (多) | × | [14 empty] | 38 | 40ASch20 | Sch20 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 42.6 | 3 | 0.0014253 | 3.8896 | × | 0.030724 | × | [10 empty] | -26
| sch5 | [12 empty] | 11.4209 |  | (少) | [15 empty] | 39 | 50ASch20 | Sch20 | 50A | 2 | 60.5 | 53.5 | 3.5 | 0.002248 | 2.4661 | × | 0.01948 | × | [10 empty] | -25
[32 empty] | 40 | 65ASch20 | Sch20 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 69.3 | 3.5 | 0.0037719 | 1.4698 | × | 0.01161 | × | [10 empty] | -24
◎冷媒配管ガス流速 | [31 empty] | 41 | 80ASch20 | Sch20 | 80A | 3 | 89.1 | 81.1 | 4 | 0.0051657 | 1.0732 | × | 0.0084772 | × | [10 empty] | -23
| 管の呼称 |  |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 断面積 (mm²) |  |  | 液速度 (m/s) | [17 empty] | 42 | 90ASch20 | Sch20 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 93.6 | 4 | 0.0068808 | 0.8057 | × | 0.0063642 | × | [10 empty] | -22
| 呼び径 |  | インチ | [13 empty] | 判定 | [14 empty] | 43 | 100ASch20 | Sch20 | 100A | 4 | 114.3 | 106.3 | 4 | 0.0088748 | 0.62468 | × | 0.0049343 | × | [10 empty] | -21
2 | 8A |  | 1/4 |  | 13.8 |  | 11.4 |  | 1.2 |  | 0.00010207 |  |  | 0.42903 |  | (多) | × | [14 empty] | 44 | 125ASch20 | Sch20 | 125A | 5 | 139.8 | 129.8 | 5 | 0.013232 | 0.41896 | × | 0.0033094 | × | [10 empty] | -20
| sch5 | [12 empty] | 0.39651 |  | (少) | [15 empty] | 45 | 150ASch20 | Sch20 | 150A | 6 | 165.2 | 155.2 | 5 | 0.018918 | 0.29305 | × | 0.0023148 | × | [10 empty] | -19
[32 empty] | 46 | 6ASch40 | Sch40 | 6A | 1/8 | 10.5 | 7.1 | 1.7 | 3.9592e-05 | 140.026 | × | 1.1061 | × | [10 empty] | -18
[32 empty] | 47 | 8ASch40 | Sch40 | 8A | 1/4 | 13.8 | 9.4 | 2.2 | 6.9398e-05 | 79.8858 | × | 0.63101 | 〇 | [10 empty] | -17
[32 empty] | 48 | 10ASch40 | Sch40 | 10A | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 2.3 | 0.00012668 | 43.7641 | × | 0.34569 | × | [10 empty] | -16
[32 empty] | 49 | 15ASch40 | Sch40 | 15A | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 0.00020358 | 27.2316 | × | 0.2151 | × | [10 empty] | -15
◎冷媒配管ガス流速 | [31 empty] | 50 | 20ASch40 | Sch40 | 20A | 3/4 | 27.2 | 21.4 | 2.9 | 0.00035968 | 15.4134 | × | 0.12175 | × | [10 empty] | -14
| 管の呼称 |  |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 断面積 (mm²) |  |  | ガス速度 (m/s) | [17 empty] | 51 | 25ASch40 | Sch40 | 25A | 1 | 34 | 27.2 | 3.4 | 0.00058107 | 9.5409 | 〇 | 0.075363 | × | [10 empty] | -13
| 呼び径 |  | インチ | [13 empty] | 判定 | [14 empty] | 52 | 32ASch40 | Sch40 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 35.5 | 3.6 | 0.0009898 | 5.601 | × | 0.044242 | × | [10 empty] | -12
14 | 50A |  | 2 |  | 60.5 |  | 52.7 |  | 3.9 |  | 0.0021813 |  |  | 2.5416 |  | (多) | × | [14 empty] | 53 | 40ASch40 | Sch40 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 41.2 | 3.7 | 0.0013332 | 4.1584 | × | 0.032847 | × | [10 empty] | -11
[14 empty] | 2.349 |  | (少) | [15 empty] | 54 | 50ASch40 | Sch40 | 50A | 2 | 60.5 | 52.7 | 3.9 | 0.0021813 | 2.5416 | × | 0.020076 | × | [10 empty] | -10
[32 empty] | 55 | 65ASch40 | Sch40 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 65.9 | 5.2 | 0.0034108 | 1.6254 | × | 0.012839 | × | [10 empty] | -9
◎冷媒配管ガス流速 | [31 empty] | 56 | 80ASch40 | Sch40 | 80A | 3 | 89.1 | 78.1 | 5.5 | 0.0047906 | 1.1572 | × | 0.009141 | × | [10 empty] | -8
| 管の呼称 |  |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 断面積 (mm²) |  |  | 液速度 (m/s) | [17 empty] | 57 | 90ASch40 | Sch40 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 90.2 | 5.7 | 0.00639 | 0.86759 | × | 0.006853 | × | [10 empty] | -7
| 呼び径 |  | インチ | [13 empty] | 判定 | [14 empty] | 58 | 100ASch40 | Sch40 | 100A | 4 | 114.3 | 102.3 | 6 | 0.0082194 | 0.67449 | × | 0.0053277 | × | [10 empty] | -6
9 | 15A |  | 1/2 |  | 21.7 |  | 16.1 |  | 2.8 |  | 0.00020358 |  |  | 0.2151 |  | (多) | × | [14 empty] | 59 | 125ASch40 | Sch40 | 125A | 5 | 139.8 | 126.6 | 6.6 | 0.012588 | 0.44041 | × | 0.0034788 | × | [10 empty] | -5
[14 empty] | 0.1988 |  | (少) | [15 empty] | 60 | 150ASch40 | Sch40 | 150A | 6 | 165.2 | 151 | 7.1 | 0.017908 | 0.30958 | × | 0.0024453 | × | [10 empty] | -4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
銅管 C1220T (JIS B 8607)
圧力配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3454)
圧力配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3459)
※モリエル線図書くこと
銅管 C1220T (JIS B 8607)
圧力配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3454)
圧力配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3459)
Note on I25: 0247: 送液温度

## 使い方
◎冷媒循環量計算書
部屋名
設定温度 |  |  |  |  | ℃ | [9 empty] | 入力 |  |  | 冷媒
冷却負荷 |  |  |  |  | kW | [9 empty] | 選択 |  |  | R404 | A | [35 empty] | -70
[15 empty] | 自動 |  |  | R410 | B | [35 empty] | -69
型式 | [17 empty] | R448 | D | [35 empty] | -68
冷凍能力 |  |  |  |  | kW | ＝ | 0 |  |  | kj/s | = | 0 |  |  | kcal/ｈ |  |  | R463 | E | [35 empty] | -67
冷媒種類 |  |  | R717 |  | G | [12 empty] | R717 | G | [35 empty] | -66
蒸発温度(ET) |  |  | -34 |  | ℃ |  | 加熱度 |  | 0 | K | 比エンタルピー(h2) |  |  |  | 1417.2 |  | kj/kg | R744 | F | [35 empty] | -65
凝縮温度(CT) |  |  | 23 |  | ℃ | (多) | 過冷却 |  | 0 | K | 比エンタルピー(h1) |  |  |  | 308.1 |  | kj/kg |  |  |  |  | 管の呼称 |  | 外径（mm） | 内径（mm） | 厚さ（mm） | 断面積 | ガス速度(m/s) |  | 液速度(m/s) |  |  |  |  | 管の呼称 |  | 外径（mm） | 内径（mm） | 厚さ（mm） | 断面積 | ガス速度(m/s) |  | 液速度(m/s) |  | 品番 | 管の呼称 | 外径 | 内径 | 厚さ | 内径断面積 | ガス速度 |  | 液速度 |  | -64
凝縮温度(CT) |  |  | 10 |  | ℃ | (少) | 過冷却 |  | 0 | K | 比エンタルピー(h1) |  |  |  | 246.6 |  | kj/kg |  | 1 | 6A_Sch80 | Sch80 | 6A | 1/8 | 10.5 | 7.1 | 2.4 | 3.9592e-05 | 0 | × | 0 | × | 1 | 6Asch5 | sch5 | 6A | 1/8 | 10.5 | 8.5 | 1 | 5.6745e-05 | 0 | × | 0 | × |  | ( )はｲﾝﾁｻｲｽﾞ | （mm） | （mm） | （mm） | （m2） | (m/s) |  | (m/s) |  | -63
送液温度 |  |  | 15 |  | ℃ | [5 empty] | 比エンタルピー |  |  |  | 270.1 |  | kj/kg |  | 2 | 8A_Sch80 |  | 8A | 1/4 | 13.8 | 9.4 | 3 | 6.9398e-05 | 0 | × | 0 | × | 2 | 8Asch5 | sch5 | 8A | 1/4 | 13.8 | 11.4 | 1.2 | 0.00010207 | 0 | × | 0 | × | 3 | 6.4 ( 1/4 ) | 6.35 | 4.75 | 0.8 | 1.7721e-05 | 0 | × | 0 | × | -62
[19 empty] | 3 | 10A_Sch80 |  | 10A | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 3.2 | 0.00012668 | 0 | × | 0 | × | 3 | 10Asch5 | sch5 | 10A | 3/8 | 17.3 | 14.9 | 1.2 | 0.00017437 | 0 | × | 0 | × | 4 | 9.5 ( 3/8 ) | 9.525 | 7.925 | 0.8 | 4.9327e-05 | 0 | × | 0 | × | -61
エンタルピー差Δｈ |  |  |  | ＝ | 1109.1 |  | kj/kg |  | ＝ | 264.8913 |  | kcal/kg |  | (多) |  |  |  |  | 4 | 15A_Sch80 |  | 15A | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 3.7 | 0.00020358 | 0 | × | 0 | × | 4 | 15Asch5 | sch5 | 15A | 1/2 | 21.7 | 18.4 | 1.65 | 0.0002659 | 0 | × | 0 | × | 7 | 12.7 ( 1/2 )※ | 12.7 | 11.1 | 0.8 | 9.6769e-05 | 0 | × | 0 | × | -60
|  |  |  | ＝ | 1170.6 |  | kj/kg |  | ＝ | 279.5797 |  | kcal/kg |  | (少) |  |  |  |  | 5 | 20A_Sch80 |  | 20A | 3/4 | 27.2 | 21.4 | 3.9 | 0.00035968 | 0 | × | 0 | × | 5 | 20Asch5 | sch5 | 20A | 3/4 | 27.2 | 23.9 | 1.65 | 0.00044863 | 0 | × | 0 | × | 10 | 15.9 ( 5/8 )※ | 15.876 | 13.876 | 1 | 0.00015122 | 0 | × | 0 | × | -59
[19 empty] | 6 | 6A_Sch40 | Sch40 | 6A | 1/8 | 10.5 | 7.1 | 1.7 | 3.9592e-05 | 0 | × | 0 | × | 6 | 25Asch5 | sch5 | 25A | 1 | 34 | 30.7 | 1.65 | 0.00074023 | 0 | × | 0 | × | 13 | 19.1 ( 3/4 )※ | 19.051 | 17.051 | 1 | 0.00022834 | 0 | × | 0 | × | -58
冷媒循環量 |  |  | ＝ | 冷凍能力 |  | × | 3600 |  | ÷ | エンタルピー差 | [8 empty] | 7 | 8A_Sch40 |  | 8A | 1/4 | 13.8 | 9.4 | 2.2 | 6.9398e-05 | 0 | × | 0 | × | 7 | 32Asch5 | sch5 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 39.4 | 1.65 | 0.0012192 | 0 | × | 0 | × | 17 | 22.2 ( 7/8 )※ | 22.226 | 20.226 | 1 | 0.0003213 | 0 | × | 0 | × | -57
循環量(多) |  |  | ＝ | 0 |  | × | 3600 |  | ÷ | 1109.1 |  | kj/kg |  | ＝ | 0 |  | kg/h |  | 8 | 10A_Sch40 |  | 10A | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 2.3 | 0.00012668 | 0 | × | 0 | × | 8 | 40Asch5 | sch5 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 45.3 | 1.65 | 0.0016117 | 0 | × | 0 | × | 20 | 25.4 ( 1 )※ | 25.401 | 23.401 | 1 | 0.00043009 | 0 | × | 0 | × | -56
循環量(少) |  |  | ＝ |  |  | × |  |  | ÷ | 1170.6 |  | kj/kg |  | ＝ | 0 |  | kg/h |  | 9 | 15A_Sch40 |  | 15A | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 0.00020358 | 0 | × | 0 | × | 9 | 50Asch5 | sch5 | 50A | 2 | 60.5 | 57.2 | 1.65 | 0.0025697 | 0 | × | 0 | × | 22 | ( 1 1/8 )※ | 28.58 | 26.58 | 1 | 0.00055488 | 0 | × | 0 | × | -55
[19 empty] | 10 | 20A_Sch40 |  | 20A | 3/4 | 27.2 | 21.4 | 2.9 | 0.00035968 | 0 | × | 0 | × | 10 | 65Asch5 | sch5 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 72.1 | 2.1 | 0.0040828 | 0 | × | 0 | × | 24 | 31.8 ( 1 1/4 )※ | 31.751 | 29.551 | 1.1 | 0.00068586 | 0 | × | 0 | × | -54
低圧側ガス量 |  |  | ＝ | 循環量 |  | × | ガス比容積[m³/kg] |  |  |  | ÷ | 3600 | [6 empty] | 11 | 25A_Sch40 |  | 25A | 1 | 34 | 27.2 | 3.4 | 0.00058107 | 0 | × | 0 | × | 11 | 80Asch5 | sch5 | 80A | 3 | 89.1 | 84.9 | 2.1 | 0.0056612 | 0 | × | 0 | × | 26 | ( 1 3/8 )※ | 34.92 | 32.72 | 1.1 | 0.00084085 | 0 | × | 0 | × | -53
|  | (多) | ＝ | 0 |  | × | 1.1604 |  |  |  | ÷ | 3600 |  | ＝ | 0 |  | m³/ｓ |  | 12 | 32A_Sch40 |  | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 35.5 | 3.6 | 0.0009898 | 0 | × | 0 | × | 12 | 90Asch5 | sch5 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 97.4 | 2.1 | 0.0074509 | 0 | × | 0 | × | 27 | 38.1 ( 1 1/2 )※ | 38.101 | 35.801 | 1.15 | 0.0010067 | 0 | × | 0 | × | -52
|  | (少) | ＝ | 0 |  | × | 1.1604 |  |  |  | ÷ | 3600 |  | ＝ | 0 |  | m³/ｓ |  | 13 | 40A_Sch40 |  | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 41.2 | 3.7 | 0.0013332 | 0 | × | 0 | × | 13 | 100Asch5 | sch5 | 100A | 4 | 114.3 | 110.1 | 2.1 | 0.0095206 | 0 | × | 0 | × | 31 | ( 1 5/8 )※ | 41.28 | 38.88 | 1.2 | 0.0011873 | 0 | × | 0 | × | -51
[19 empty] | 14 | 50A_Sch40 |  | 50A | 2 | 60.5 | 52.7 | 3.9 | 0.0021813 | 0 | × | 0 | × | 14 | 125Asch5 | sch5 | 125A | 5 | 139.8 | 134.2 | 2.8 | 0.014145 | 0 | × | 0 | × | 32 | 44.5 ( 1 3/4 )※ | 44.45 | 41.95 | 1.25 | 0.0013821 | 0 | × | 0 | × | -50
高圧側液量 |  |  | ＝ | 循環量 |  | × | 液比容積[m³/kg] |  |  |  | ÷ | 3600 | [6 empty] | 15 | 65A_Sch40 |  | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 65.9 | 5.2 | 0.0034108 | 0 | × | 0 | × | 15 | 150Asch5 | sch5 | 150A | 6 | 165.2 | 159.6 | 2.8 | 0.020006 | 0 | × | 0 | × | 35 | 50.8 ( 2 )※ | 50.802 | 48.002 | 1.4 | 0.0018097 | 0 | × | 0 | × | -49
|  | (多) | ＝ | 0 |  | × | 0.0016195 |  |  |  | ÷ | 3600 |  | ＝ | 0 |  | m³/ｓ |  | 16 | 80A_Sch40 |  | 80A | 3 | 89.1 | 78.1 | 5.5 | 0.0047906 | 0 | × | 0 | × | 16 | 6ASch10 | Sch10 | 6A | 1/8 | 10.5 | 8.1 | 1.2 | 5.153e-05 | 0 | × | 0 | × | 37 | ( 2 1/8 )※ | 53.98 | 50.98 | 1.5 | 0.0020412 | 0 | × | 0 | × | -48
|  | (少) | ＝ | 0 |  | × | 0.0016195 |  |  |  | ÷ | 3600 |  | ＝ | 0 |  | m³/ｓ |  | 17 | 100A_Sch40 |  | 100A | 4 | 114.3 | 102.3 | 6 | 0.0082194 | 0 | × | 0 | × | 17 | 8ASch10 | Sch10 | 8A | 1/4 | 13.8 | 10.5 | 1.65 | 8.659e-05 | 0 | × | 0 | × | 38 | 63.5 ( 2 1/2 ) | 63.502 | 60.002 | 1.75 | 0.0028276 | 0 | × | 0 | × | -47
[19 empty] | 18 | 125A_Sch40 |  | 125A | 5 | 139.8 | 126.6 | 6.6 | 0.012588 | 0 | × | 0 | × | 18 | 10ASch10 | Sch10 | 10A | 3/8 | 17.3 | 14 | 1.65 | 0.00015394 | 0 | × | 0 | × | 39 | 76.2 ( 3 ) | 76.203 | 72.003 | 2.1 | 0.0040718 | 0 | × | 0 | × | -46
[19 empty] | 19 | 150A_Sch40 |  | 150A | 6 | 165.2 | 151 | 7.1 | 0.017908 | 0 | × | 0 | × | 19 | 15ASch10 | Sch10 | 15A | 1/2 | 21.7 | 17.5 | 2.1 | 0.00024053 | 0 | × | 0 | × | 40 | 79.38 ( 3 1/8 ) | 79.38 | 74.98 | 2.2 | 0.0044155 | 0 | × | 0 | × | -45
◎冷媒配管ガス流速 | [18 empty] | 20 | 200A_Sch40 |  | 200A | 8 | 216.3 | 199.9 | 8.2 | 0.031385 | 0 | × | 0 | × | 20 | 20ASch10 | Sch10 | 20A | 3/4 | 27.2 | 23 | 2.1 | 0.00041548 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -44
品番 | 管の呼称 ( )はｲﾝﾁｻｲｽﾞ |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 内径断面積 (m²) |  |  | ガス速度 (m/s) | [5 empty] | 21 | 250A_Sch40 |  | 250A | 10 | 267.4 | 248.8 | 9.3 | 0.048617 | 0 | × | 0 | × | 21 | 25ASch10 | Sch10 | 25A | 1 | 34 | 28.4 | 2.8 | 0.00063347 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -43
[17 empty] | 判定 |  | 22 | 300A_Sch40 |  | 300A | 12 | 318.5 | 297.9 | 10.3 | 0.0697 | 0 | × | 0 | × | 22 | 32ASch10 | Sch10 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 37.1 | 2.8 | 0.001081 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -42
40 | 79.38 ( 3 1/8 ) |  |  | 79.38 |  | 74.98 |  | 2.2 |  | 0.0044155 |  |  | 0 |  |  | (多) | × |  | 23 | 350A_Sch40 |  | 350A | 14 | 355.6 | 333.4 | 11.1 | 0.087301 | 0 | × | 0 | × | 23 | 40ASch10 | Sch10 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 43 | 2.8 | 0.0014522 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -41
[13 empty] | 0 |  |  | (少) |  |  | 24 | 50A_Sch20 | Sch20 | 50A | 2 | 60.5 | 54.1 | 3.2 | 0.0022987 | 0 | × | 0 | × | 24 | 50ASch10 | Sch10 | 50A | 2 | 60.5 | 54.9 | 2.8 | 0.0023672 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -40
[19 empty] | 25 | 65A_Sch20 |  | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 67.3 | 4.5 | 0.0035573 | 0 | × | 0 | × | 25 | 65ASch10 | Sch10 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 70.3 | 3 | 0.0038815 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -39
◎冷媒配管液流速 | [18 empty] | 26 | 80A_Sch20 |  | 80A | 3 | 89.1 | 80.1 | 4.5 | 0.0050391 | 0 | × | 0 | × | 26 | 80ASch10 | Sch10 | 80A | 3 | 89.1 | 83.1 | 3 | 0.0054237 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -38
品番 | 管の呼称 ( )はｲﾝﾁｻｲｽﾞ |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 内径断面積 (m²) |  |  | ガス速度 (m/s) | [5 empty] | 27 | 100A_Sch20 |  | 100A | 4 | 114.3 | 104.5 | 4.9 | 0.0085767 | 0 | × | 0 | × | 27 | 90ASch10 | Sch10 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 95.6 | 3 | 0.007178 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -37
[17 empty] | 判定 |  | 28 | 125A_Sch20 |  | 125A | 5 | 139.8 | 129.6 | 5.1 | 0.013192 | 0 | × | 0 | × | 28 | 100ASch10 | Sch10 | 100A | 4 | 114.3 | 108.3 | 3 | 0.0092118 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -36
7 | 12.7 ( 1/2 )※ |  |  | 12.7 |  | 11.1 |  | 0.8 |  | 9.6769e-05 |  |  | 0 |  |  | (多) | × |  | 29 | 150A_Sch20 |  | 150A | 6 | 165.2 | 154.2 | 5.5 | 0.018675 | 0 | × | 0 | × | 29 | 125ASch10 | Sch10 | 125A | 5 | 139.8 | 133 | 3.4 | 0.013893 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -35
[13 empty] | 0 |  |  | (少) |  |  | 30 | 200A_Sch20 |  | 200A | 8 | 216.3 | 203.5 | 6.4 | 0.032525 | 0 | × | 0 | × | 30 | 150ASch10 | Sch10 | 150A | 6 | 165.2 | 158.4 | 3.4 | 0.019706 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -34
[19 empty] | 31 | 250A_Sch20 |  | 250A | 10 | 267.4 | 254.6 | 6.4 | 0.05091 | 0 | × | 0 | × | 31 | 6ASch20 | Sch20 | 6A | 1/8 | 10.5 | 7.5 | 1.5 | 4.4179e-05 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -33
[19 empty] | 32 | 300A_Sch20 |  | 300A | 12 | 318.5 | 305.7 | 6.4 | 0.073397 | 0 | × | 0 | × | 32 | 8ASch20 | Sch20 | 8A | 1/4 | 13.8 | 9.8 | 2 | 7.543e-05 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -32
[19 empty] | 33 | 350A_Sch20 |  | 350A | 14 | 355.6 | 339.8 | 7.9 | 0.090685 | 0 | × | 0 | × | 33 | 10ASch20 | Sch20 | 10A | 3/8 | 17.3 | 13.3 | 2 | 0.00013893 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -31
[32 empty] | 34 | 15ASch20 | Sch20 | 15A | 1/2 | 21.7 | 16.7 | 2.5 | 0.00021904 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -30
◎冷媒配管ガス流速 | [31 empty] | 35 | 20ASch20 | Sch20 | 20A | 3/4 | 27.2 | 22.2 | 2.5 | 0.00038708 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -29
| 管の呼称 |  |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 断面積 (mm²) |  |  | ガス速度 (m/s) | [17 empty] | 36 | 25ASch20 | Sch20 | 25A | 1 | 34 | 28 | 3 | 0.00061575 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -28
| 呼び径 |  | インチ | [13 empty] | 判定 | [14 empty] | 37 | 32ASch20 | Sch20 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 36.7 | 3 | 0.0010578 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -27
5 | 20A |  | 3/4 |  | 27.2 |  | 23.9 |  | 1.65 |  | 0.00044863 |  |  | 0 |  | (多) | × | [14 empty] | 38 | 40ASch20 | Sch20 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 42.6 | 3 | 0.0014253 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -26
| sch5 | [12 empty] | 0 |  | (少) | [15 empty] | 39 | 50ASch20 | Sch20 | 50A | 2 | 60.5 | 53.5 | 3.5 | 0.002248 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -25
[32 empty] | 40 | 65ASch20 | Sch20 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 69.3 | 3.5 | 0.0037719 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -24
◎冷媒配管ガス流速 | [31 empty] | 41 | 80ASch20 | Sch20 | 80A | 3 | 89.1 | 81.1 | 4 | 0.0051657 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -23
| 管の呼称 |  |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 断面積 (mm²) |  |  | 液速度 (m/s) | [17 empty] | 42 | 90ASch20 | Sch20 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 93.6 | 4 | 0.0068808 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -22
| 呼び径 |  | インチ | [13 empty] | 判定 | [14 empty] | 43 | 100ASch20 | Sch20 | 100A | 4 | 114.3 | 106.3 | 4 | 0.0088748 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -21
2 | 8A |  | 1/4 |  | 13.8 |  | 11.4 |  | 1.2 |  | 0.00010207 |  |  | 0 |  | (多) | × | [14 empty] | 44 | 125ASch20 | Sch20 | 125A | 5 | 139.8 | 129.8 | 5 | 0.013232 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -20
| sch5 | [12 empty] | 0 |  | (少) | [15 empty] | 45 | 150ASch20 | Sch20 | 150A | 6 | 165.2 | 155.2 | 5 | 0.018918 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -19
[32 empty] | 46 | 6ASch40 | Sch40 | 6A | 1/8 | 10.5 | 7.1 | 1.7 | 3.9592e-05 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -18
[32 empty] | 47 | 8ASch40 | Sch40 | 8A | 1/4 | 13.8 | 9.4 | 2.2 | 6.9398e-05 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -17
[32 empty] | 48 | 10ASch40 | Sch40 | 10A | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 2.3 | 0.00012668 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -16
[32 empty] | 49 | 15ASch40 | Sch40 | 15A | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 0.00020358 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -15
◎冷媒配管ガス流速 | [31 empty] | 50 | 20ASch40 | Sch40 | 20A | 3/4 | 27.2 | 21.4 | 2.9 | 0.00035968 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -14
| 管の呼称 |  |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 断面積 (mm²) |  |  | ガス速度 (m/s) | [17 empty] | 51 | 25ASch40 | Sch40 | 25A | 1 | 34 | 27.2 | 3.4 | 0.00058107 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -13
| 呼び径 |  | インチ | [13 empty] | 判定 | [14 empty] | 52 | 32ASch40 | Sch40 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 35.5 | 3.6 | 0.0009898 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -12
14 | 50A |  | 2 |  | 60.5 |  | 52.7 |  | 3.9 |  | 0.0021813 |  |  | 0 |  | (多) | × | [14 empty] | 53 | 40ASch40 | Sch40 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 41.2 | 3.7 | 0.0013332 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -11
[14 empty] | 0 |  | (少) | [15 empty] | 54 | 50ASch40 | Sch40 | 50A | 2 | 60.5 | 52.7 | 3.9 | 0.0021813 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -10
[32 empty] | 55 | 65ASch40 | Sch40 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 65.9 | 5.2 | 0.0034108 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -9
◎冷媒配管ガス流速 | [31 empty] | 56 | 80ASch40 | Sch40 | 80A | 3 | 89.1 | 78.1 | 5.5 | 0.0047906 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -8
| 管の呼称 |  |  |  | 外径 (mm) |  | 内径 (mm) |  | 厚さ (mm) |  | 断面積 (mm²) |  |  | 液速度 (m/s) | [17 empty] | 57 | 90ASch40 | Sch40 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | 90.2 | 5.7 | 0.00639 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -7
| 呼び径 |  | インチ | [13 empty] | 判定 | [14 empty] | 58 | 100ASch40 | Sch40 | 100A | 4 | 114.3 | 102.3 | 6 | 0.0082194 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -6
9 | 15A |  | 1/2 |  | 21.7 |  | 16.1 |  | 2.8 |  | 0.00020358 |  |  | 0 |  | (多) | × | [14 empty] | 59 | 125ASch40 | Sch40 | 125A | 5 | 139.8 | 126.6 | 6.6 | 0.012588 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -5
[14 empty] | 0 |  | (少) | [15 empty] | 60 | 150ASch40 | Sch40 | 150A | 6 | 165.2 | 151 | 7.1 | 0.017908 | 0 | × | 0 | × | [10 empty] | -4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
銅管 C1220T (JIS B 8607)
圧力配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3454)
圧力配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3459)
※モリエル線図書くこと
銅管 C1220T (JIS B 8607)
圧力配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3454)
圧力配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3459)
夏と冬の場合で凝縮温度条件を変更し流速を確認
・それぞれ条件を選択
・送液温度はわからなければ未記入(中間圧力表より)
→計算式をE12からE10,E11へ変更する
機器の仕様書を確認
もしくは想定
使用したい配管材に入れ替える
右の表に判定が表記されています。
Note on I25: 0247: 送液温度

## R404 飽和表
絶対圧表記
温度 | 蒸気圧 |  | 比体積 |  | 比エンタルピー |  | 比エントロピー
（℃） | (MPa) |  | （m³/kg) |  | (kj/kg) |  | (kj/kgK)
| 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気
-70 | 0.0276 | 0.026 | 0.0007267 | 0.65241 | 110.72 | 325.69 | 0.6256 | 1.687
-69 | 0.0294 | 0.02775 | 0.00072825 | 0.61639 | 111.915 | 326.3 | 0.63145 | 1.685
-68 | 0.0312 | 0.0295 | 0.0007298 | 0.58037 | 113.11 | 326.91 | 0.6373 | 1.683 | 前後の平均値
-67 | 0.0332 | 0.03145 | 0.00073135 | 0.54903 | 114.31 | 327.525 | 0.6431 | 1.6805
-66 | 0.0352 | 0.0334 | 0.0007329 | 0.51768 | 115.51 | 328.14 | 0.6489 | 1.678
-65 | 0.03735 | 0.0355 | 0.00073445 | 0.49033 | 116.71 | 328.75 | 0.6547 | 1.676
-64 | 0.0395 | 0.0376 | 0.000736 | 0.46297 | 117.91 | 329.36 | 0.6605 | 1.674
-63 | 0.0419 | 0.0399 | 0.0007376 | 0.43902 | 119.12 | 329.97 | 0.6662 | 1.6725
-62 | 0.0443 | 0.0422 | 0.0007392 | 0.41507 | 120.33 | 330.58 | 0.6719 | 1.671
-61 | 0.04695 | 0.04475 | 0.0007408 | 0.39405 | 121.535 | 331.195 | 0.6776 | 1.669
-60 | 0.0496 | 0.0473 | 0.0007424 | 0.37303 | 122.74 | 331.81 | 0.6833 | 1.667
-59 | 0.0525 | 0.0501 | 0.000744 | 0.35453 | 123.955 | 332.42 | 0.68895 | 1.665
-58 | 0.0554 | 0.0529 | 0.0007456 | 0.33603 | 125.17 | 333.03 | 0.6946 | 1.663
-57 | 0.0585 | 0.05595 | 0.00074725 | 0.3197 | 126.39 | 333.635 | 0.70025 | 1.6615
-56 | 0.0616 | 0.059 | 0.0007489 | 0.30337 | 127.61 | 334.24 | 0.7059 | 1.66
-55 | 0.065 | 0.06235 | 0.0007506 | 0.28892 | 128.83 | 334.85 | 0.71145 | 1.6585
-54 | 0.0684 | 0.0657 | 0.0007523 | 0.27448 | 130.05 | 335.46 | 0.717 | 1.657
-53 | 0.07215 | 0.0693 | 0.000754 | 0.26167 | 131.275 | 336.065 | 0.72255 | 1.6555
-52 | 0.0759 | 0.0729 | 0.0007557 | 0.24886 | 132.5 | 336.67 | 0.7281 | 1.654
-51 | 0.0799 | 0.0768 | 0.0007574 | 0.23747 | 133.73 | 337.275 | 0.73365 | 1.6525
-50 | 0.0839 | 0.0807 | 0.0007591 | 0.22608 | 134.96 | 337.88 | 0.7392 | 1.651
-49 | 0.08825 | 0.08495 | 0.00076085 | 0.21593 | 136.195 | 338.485 | 0.7447 | 1.6495
-48 | 0.0926 | 0.0892 | 0.0007626 | 0.20578 | 137.43 | 339.09 | 0.7502 | 1.648
-47 | 0.0973 | 0.0938 | 0.0007644 | 0.19672 | 138.67 | 339.69 | 0.75565 | 1.6465
-46 | 0.102 | 0.0984 | 0.0007662 | 0.18766 | 139.91 | 340.29 | 0.7611 | 1.645
-45 | 0.10705 | 0.10335 | 0.000768 | 0.17955 | 141.15 | 340.89 | 0.76655 | 1.644
-44 | 0.1121 | 0.1083 | 0.0007698 | 0.17143 | 142.39 | 341.49 | 0.772 | 1.643
-43 | 0.11755 | 0.11365 | 0.00077165 | 0.16415 | 143.64 | 342.09 | 0.7774 | 1.6415
-42 | 0.123 | 0.119 | 0.0007735 | 0.15688 | 144.89 | 342.69 | 0.7828 | 1.64
-41 | 0.12885 | 0.12475 | 0.00077535 | 0.15034 | 146.145 | 343.285 | 0.78815 | 1.639
-40 | 0.1347 | 0.1305 | 0.0007772 | 0.1438 | 147.4 | 343.88 | 0.7935 | 1.638
-39 | 0.141 | 0.13665 | 0.0007791 | 0.13792 | 148.655 | 344.47 | 0.79885 | 1.637
-38 | 0.1473 | 0.1428 | 0.000781 | 0.13203 | 149.91 | 345.06 | 0.8042 | 1.636
-37 | 0.154 | 0.1494 | 0.00078295 | 0.12671 | 151.175 | 345.65 | 0.80955 | 1.635
-36 | 0.1607 | 0.156 | 0.0007849 | 0.1214 | 152.44 | 346.24 | 0.8149 | 1.634
-35 | 0.1679 | 0.1631 | 0.00078685 | 0.1166 | 153.705 | 346.83 | 0.8202 | 1.633
-34 | 0.1751 | 0.1702 | 0.0007888 | 0.11179 | 154.97 | 347.42 | 0.8255 | 1.632
-33 | 0.1828 | 0.17775 | 0.0007908 | 0.10744 | 156.245 | 348 | 0.8308 | 1.631
-32 | 0.1905 | 0.1853 | 0.0007928 | 0.1031 | 157.52 | 348.58 | 0.8361 | 1.63
-31 | 0.1987 | 0.1934 | 0.00079485 | 0.099153 | 158.8 | 349.165 | 0.84135 | 1.629
-30 | 0.2069 | 0.2015 | 0.0007969 | 0.095205 | 160.08 | 349.75 | 0.8466 | 1.628
-29 | 0.21565 | 0.2101 | 0.000799 | 0.09162 | 161.365 | 350.325 | 0.8518 | 1.627
-28 | 0.2244 | 0.2187 | 0.0008011 | 0.088035 | 162.65 | 350.9 | 0.857 | 1.626
-27 | 0.2337 | 0.22785 | 0.0008032 | 0.084771 | 163.94 | 351.475 | 0.86225 | 1.6255
-26 | 0.243 | 0.237 | 0.0008053 | 0.081508 | 165.23 | 352.05 | 0.8675 | 1.625
-25 | 0.25285 | 0.24675 | 0.0008075 | 0.078533 | 166.525 | 352.62 | 0.8727 | 1.624
-24 | 0.2627 | 0.2565 | 0.0008097 | 0.075557 | 167.82 | 353.19 | 0.8779 | 1.623
-23 | 0.2732 | 0.26685 | 0.0008119 | 0.07284 | 169.125 | 353.755 | 0.88305 | 1.6225
-22 | 0.2837 | 0.2772 | 0.0008141 | 0.070123 | 170.43 | 354.32 | 0.8882 | 1.622
-21 | 0.2948 | 0.28815 | 0.00081485 | 0.067638 | 171.74 | 354.88 | 0.89335 | 1.621
-20 | 0.3059 | 0.2991 | 0.0008156 | 0.065153 | 173.05 | 355.44 | 0.8985 | 1.62
-19 | 0.31765 | 0.3107 | 0.0008194 | 0.062878 | 174.365 | 355.995 | 0.90365 | 1.6195
-18 | 0.3294 | 0.3223 | 0.0008232 | 0.060602 | 175.68 | 356.55 | 0.9088 | 1.619
-17 | 0.34185 | 0.3346 | 0.00082555 | 0.058514 | 177 | 357.1 | 0.91395 | 1.6185
-16 | 0.3543 | 0.3469 | 0.0008279 | 0.056427 | 178.32 | 357.65 | 0.9191 | 1.618
-15 | 0.36745 | 0.3599 | 0.0008303 | 0.05451 | 179.65 | 358.195 | 0.9242 | 1.617
-14 | 0.3806 | 0.3729 | 0.0008327 | 0.052592 | 180.98 | 358.74 | 0.9293 | 1.616
-13 | 0.39445 | 0.38665 | 0.00083515 | 0.050828 | 182.315 | 359.285 | 0.93435 | 1.6155
-12 | 0.4083 | 0.4004 | 0.0008376 | 0.049065 | 183.65 | 359.83 | 0.9394 | 1.615
-11 | 0.42295 | 0.41485 | 0.0008401 | 0.04744 | 184.995 | 360.36 | 0.9445 | 1.6145
-10 | 0.4376 | 0.4293 | 0.0008426 | 0.045816 | 186.34 | 360.89 | 0.9496 | 1.614
-9 | 0.453 | 0.44455 | 0.0008452 | 0.044318 | 187.69 | 361.42 | 0.95465 | 1.6135
-8 | 0.4684 | 0.4598 | 0.0008478 | 0.04282 | 189.04 | 361.95 | 0.9597 | 1.613
-7 | 0.4846 | 0.47585 | 0.0008504 | 0.041437 | 190.4 | 362.475 | 0.96475 | 1.6125
-6 | 0.5008 | 0.4919 | 0.000853 | 0.040053 | 191.76 | 363 | 0.9698 | 1.612
-5 | 0.5178 | 0.5088 | 0.00085575 | 0.038774 | 193.125 | 363.51 | 0.97485 | 1.6115
-4 | 0.5348 | 0.5257 | 0.0008585 | 0.037495 | 194.49 | 364.02 | 0.9799 | 1.611
-3 | 0.5527 | 0.54345 | 0.00086125 | 0.036311 | 195.865 | 364.53 | 0.98495 | 1.6105
-2 | 0.5706 | 0.5612 | 0.000864 | 0.035127 | 197.24 | 365.04 | 0.99 | 1.61
-1 | 0.5894 | 0.57985 | 0.00086685 | 0.03403 | 198.62 | 365.54 | 0.995 | 1.6095
0 | 0.6082 | 0.5985 | 0.0008697 | 0.032932 | 200 | 366.04 | 1 | 1.609
1 | 0.6279 | 0.61805 | 0.00087265 | 0.031913 | 201.39 | 366.53 | 1.005 | 1.6085
2 | 0.6476 | 0.6376 | 0.0008756 | 0.030895 | 202.78 | 367.02 | 1.01 | 1.608
3 | 0.66825 | 0.6581 | 0.0008786 | 0.029949 | 204.18 | 367.505 | 1.015 | 1.6075
4 | 0.6889 | 0.6786 | 0.0008816 | 0.029003 | 205.58 | 367.99 | 1.02 | 1.607
5 | 0.71055 | 0.70005 | 0.0008847 | 0.028123 | 206.99 | 368.465 | 1.025 | 1.6065
6 | 0.7322 | 0.7215 | 0.0008878 | 0.027243 | 208.4 | 368.94 | 1.03 | 1.606
7 | 0.7548 | 0.74395 | 0.000891 | 0.026424 | 209.82 | 369.405 | 1.035 | 1.6055
8 | 0.7774 | 0.7664 | 0.0008942 | 0.025605 | 211.24 | 369.87 | 1.04 | 1.605
9 | 0.60105 | 0.7899 | 0.0008975 | 0.024841 | 212.665 | 370.325 | 1.045 | 1.6045
10 | 0.4247 | 0.8134 | 0.0009008 | 0.024077 | 214.09 | 370.78 | 1.05 | 1.604
11 | 0.6494 | 0.838 | 0.00090415 | 0.023364 | 215.53 | 371.22 | 1.055 | 1.6035
12 | 0.8741 | 0.8626 | 0.0009075 | 0.022652 | 216.97 | 371.66 | 1.06 | 1.603
13 | 0.8999 | 0.888 | 0.00091105 | 0.021986 | 218.42 | 372.095 | 1.065 | 1.6025
14 | 0.9257 | 0.9134 | 0.0009146 | 0.021321 | 219.87 | 372.53 | 1.0699 | 1.602
15 | 0.95265 | 0.94045 | 0.0009182 | 0.020699 | 221.33 | 372.945 | 1.0749 | 1.6015
16 | 0.9796 | 0.9675 | 0.0009218 | 0.020076 | 222.79 | 373.36 | 1.0799 | 1.601
17 | 1.0076 | 0.9954 | 0.00092555 | 0.019494 | 224.265 | 373.77 | 1.0849 | 1.6005
18 | 1.0357 | 1.0233 | 0.0009293 | 0.018911 | 225.74 | 374.18 | 1.0899 | 1.6
19 | 1.065 | 1.0524 | 0.0009332 | 0.018365 | 227.225 | 374.57 | 1.0949 | 1.5995
20 | 1.0943 | 1.0816 | 0.0009371 | 0.017819 | 228.71 | 374.96 | 1.0998 | 1.599
21 | 1.1244 | 1.1117 | 0.0009411 | 0.017298 | 230.2 | 375.35 | 1.1048 | 1.599
22 | 1.1552 | 1.1423 | 0.0009452 | 0.016794 | 231.7 | 375.72 | 1.1098 | 1.598
23 | 1.1867 | 1.1736 | 0.0009494 | 0.016306 | 233.21 | 376.09 | 1.1148 | 1.598
24 | 1.2187 | 1.2056 | 0.0009536 | 0.015832 | 234.73 | 376.44 | 1.1198 | 1.597
25 | 1.2514 | 1.2381 | 0.000958 | 0.015373 | 236.25 | 376.79 | 1.1248 | 1.597
26 | 1.2848 | 1.2714 | 0.0009624 | 0.014928 | 237.78 | 377.13 | 1.1298 | 1.596
27 | 2.3188 | 1.3053 | 0.0009669 | 0.014497 | 239.31 | 377.47 | 1.1349 | 1.596
28 | 1.3535 | 1.3398 | 0.0009716 | 0.014078 | 240.86 | 377.79 | 1.1399 | 1.595
29 | 1.3889 | 1.3751 | 0.0009763 | 0.013671 | 242.41 | 378.1 | 1.1449 | 1.595
30 | 1.4249 | 1.411 | 0.0009811 | 0.013276 | 243.97 | 378.4 | 1.15 | 1.594
31 | 1.4617 | 1.4477 | 0.0009861 | 0.012893 | 245.54 | 378.69 | 1.155 | 1.593
32 | 1.4991 | 1.485 | 0.0009911 | 0.01252 | 247.11 | 378.98 | 1.1601 | 1.593
33 | 1.5373 | 1.5231 | 0.0009963 | 0.012159 | 248.7 | 379.25 | 1.1651 | 1.592
34 | 1.5762 | 1.5169 | 0.0010016 | 0.011807 | 250.3 | 379.5 | 1.1702 | 1.591
35 | 1.6158 | 1.6014 | 0.0010071 | 0.011465 | 251.9 | 379.75 | 1.1753 | 1.591
36 | 1.6562 | 1.6417 | 0.0010127 | 0.011133 | 253.52 | 379.98 | 1.1804 | 1.59
37 | 1.6973 | 1.6828 | 0.0010184 | 0.010809 | 255.14 | 380.2 | 1.1855 | 1.589
38 | 1.7392 | 1.7246 | 0.0010244 | 0.010495 | 256.78 | 380.4 | 1.1907 | 1.588
39 | 1.7819 | 1.7672 | 0.0010305 | 0.010188 | 258.43 | 380.59 | 1.1958 | 1.588
40 | 1.8254 | 1.8106 | 0.0010367 | 0.0098901 | 260.09 | 380.77 | 1.201 | 1.587
41 | 1.8696 | 1.8548 | 0.0010417 | 0.0095995 | 261.76 | 380.92 | 1.2062 | 1.586
42 | 1.9147 | 1.8999 | 0.0010498 | 0.0093164 | 263.44 | 381.06 | 1.2114 | 1.585
43 | 1.9606 | 1.9457 | 0.0010567 | 0.0090405 | 365.11 | 381.19 | 1.2166 | 1.584
44 | 2.0073 | 1.9924 | 0.0010638 | 0.0087713 | 266.85 | 381.29 | 1.2218 | 1.583
45 | 2.0549 | 2.0399 | 0.0010712 | 0.0085088 | 268.58 | 391.37 | 1.2271 | 1.582
46 | 2.1033 | 2.0884 | 0.0010712 | 0.0082525 | 270.32 | 381.44 | 1.2324 | 1.581
47 | 2.1526 | 2.1377 | 0.0010867 | 0.0080023 | 272.08 | 381.47 | 1.2378 | 1.58
48 | 2.2027 | 2.1878 | 0.0010867 | 0.0077579 | 273.86 | 381.49 | 1.2431 | 1.579
49 | 2.2538 | 2.2389 | 0.0011034 | 0.0075189 | 275.65 | 381.48 | 1.2485 | 1.577
50 | 2.3058 | 2.2909 | 0.0011123 | 0.0072852 | 277.46 | 381.44 | 1.254 | 1.576
51 | 2.3587 | 2.3439 | 0.0011215 | 0.0070565 | 279.3 | 381.37 | 1.2594 | 1.575
52 | 2.4126 | 2.3978 | 0.0011312 | 0.0068325 | 281.15 | 381.27 | 1.265 | 1.573
53 | 2.4674 | 2.4527 | 0.0011413 | 0.006613 | 283.03 | 381.14 | 1.2705 | 1.572
54 | 2.5231 | 2.5085 | 0.0011519 | 0.0063976 | 284.93 | 380.97 | 1.2762 | 1.57
55 | 2.5799 | 2.5654 | 0.0011631 | 0.0061862 | 286.37 | 380.76 | 1.2819 | 1.568
56 | 2.6377 | 2.6233 | 0.0011748 | 0.0059784 | 288.83 | 380.5 | 1.2876 | 1.566
57 | 2.6965 | 2.6822 | 0.0011873 | 0.005774 | 290.82 | 380.2 | 1.2934 | 1.564
58 | 2.7564 | 2.7422 | 0.0012004 | 0.0055725 | 292.85 | 379.84 | 1.2993 | 1.562
59 | 2.8173 | 2.8033 | 0.0012145 | 0.0053737 | 294.92 | 379.84 | 1.3053 | 1.56
60 | 2.8793 | 2.8655 | 0.0012295 | 0.0051771 | 297.03 | 378.94 | 1.3115 | 1.558

## R410 飽和表
絶対圧表記
温度 | 蒸気圧 |  | 比体積 |  | 比エンタルピー |  | 比エントロピー
（℃） | (MPa) |  | （m³/kg) |  | (kj/kg) |  | (kj/kgK)
| 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気
-70 | 0.046 | 0.036 | 0.00071194 | 0.64049 | 102.03 | 389.23 | 0.5896 | 2.0037
-69 | 0.043 | 0.038 | 0.00071341 | 0.60563 | 103.33 | 389.79 | 0.596 | 1.9996 | 前後の平均値
-68 | 0.04 | 0.04 | 0.00071487 | 0.57078 | 104.63 | 390.35 | 0.6024 | 1.9955
-67 | 0.043 | 0.0425 | 0.00071636 | 0.54037 | 105.94 | 390.91 | 0.6087 | 1.9914
-66 | 0.046 | 0.045 | 0.00071785 | 0.50996 | 107.25 | 391.47 | 0.615 | 1.9874
-65 | 0.0485 | 0.048 | 0.00071937 | 0.48335 | 108.565 | 392.03 | 0.6213 | 1.9836
-64 | 0.051 | 0.051 | 0.00072088 | 0.45674 | 109.88 | 392.59 | 0.6276 | 1.9797
-63 | 0.0545 | 0.054 | 0.00072242 | 0.43339 | 111.2 | 393.14 | 0.6339 | 1.9759
-62 | 0.058 | 0.057 | 0.00072395 | 0.41005 | 112.52 | 393.69 | 0.6402 | 1.9721
-61 | 0.061 | 0.0605 | 0.00072551 | 0.38951 | 113.84 | 394.24 | 0.6464 | 1.9685
-60 | 0.064 | 0.064 | 0.00072707 | 0.36897 | 115.16 | 394.79 | 0.6526 | 1.9648
-59 | 0.068 | 0.0675 | 0.00072865 | 0.35086 | 116.49 | 395.33 | 0.6588 | 1.9612
-58 | 0.072 | 0.071 | 0.00073024 | 0.33275 | 117.82 | 395.87 | 0.665 | 1.9576
-57 | 0.076 | 0.0755 | 0.00073186 | 0.31673 | 119.155 | 396.41 | 0.67115 | 1.9542
-56 | 0.08 | 0.08 | 0.00073347 | 0.30072 | 120.49 | 396.95 | 0.6773 | 1.9507
-55 | 0.0845 | 0.084 | 0.00073511 | 0.28653 | 66.33 | 397.485 | 0.6834 | 1.9474
-54 | 0.089 | 0.088 | 0.00073675 | 0.27233 | 12.17 | 398.02 | 0.6895 | 1.944
-53 | 0.094 | 0.093 | 0.00073841 | 0.25972 | 69.015 | 398.55 | 0.6956 | 1.9407
-52 | 0.099 | 0.098 | 0.00074008 | 0.24711 | 125.86 | 399.08 | 0.7017 | 1.9374
-51 | 0.104 | 0.1035 | 0.00074177 | 0.23589 | 127.21 | 399.605 | 0.70775 | 1.9343
-50 | 0.109 | 0.109 | 0.00074347 | 0.22466 | 128.56 | 400.13 | 0.7138 | 1.9311
-49 | 0.1145 | 0.1145 | 0.0041063 | 0.21465 | 129.915 | 400.65 | 0.71985 | 1.928
-48 | 0.12 | 0.12 | 0.0074692 | 0.20463 | 131.27 | 401.17 | 0.7259 | 1.9249
-47 | 0.1265 | 0.126 | 0.0074867 | 0.19567 | 132.63 | 401.685 | 0.7319 | 1.9219
-46 | 0.133 | 0.132 | 0.0075042 | 0.18671 | 133.99 | 402.2 | 0.7379 | 1.9189
-45 | 0.1395 | 0.1385 | 0.0041291 | 0.17868 | 135.355 | 402.71 | 0.74385 | 1.916
-44 | 0.146 | 0.145 | 0.00075399 | 0.17066 | 136.72 | 403.22 | 0.7498 | 1.913
-43 | 0.153 | 0.1525 | 0.00075581 | 0.16345 | 138.09 | 403.72 | 0.75575 | 1.9102
-42 | 0.16 | 0.16 | 0.00075762 | 0.15624 | 139.46 | 404.22 | 0.7617 | 1.9073
-41 | 0.168 | 0.1675 | 0.00075947 | 0.14976 | 140.84 | 404.715 | 0.7676 | 1.9045
-40 | 0.176 | 0.175 | 0.00076132 | 0.14328 | 142.22 | 405.21 | 0.7735 | 1.9017
-39 | 0.184 | 0.183 | 0.0007632 | 0.13744 | 143.6 | 405.7 | 0.77935 | 1.899
-38 | 0.192 | 0.191 | 0.00076509 | 0.13159 | 144.98 | 406.19 | 0.7852 | 1.8963
-37 | 0.201 | 0.2 | 0.000767 | 0.12631 | 146.37 | 406.675 | 0.79105 | 1.8937
-36 | 0.21 | 0.209 | 0.00076892 | 0.12103 | 147.76 | 407.16 | 0.7969 | 1.891
-35 | 0.219 | 0.2185 | 0.00077087 | 0.11625 | 149.155 | 407.64 | 0.80275 | 1.8884
-34 | 0.228 | 0.228 | 0.00077283 | 0.11148 | 150.55 | 408.12 | 0.8086 | 1.8858
-33 | 0.2385 | 0.238 | 0.00077482 | 0.10716 | 151.95 | 408.59 | 0.8144 | 1.8833
-32 | 0.249 | 0.248 | 0.00077681 | 0.10283 | 153.35 | 409.06 | 0.8202 | 1.8808
-31 | 0.2595 | 0.2585 | 0.00077884 | 0.098903 | 154.755 | 409.52 | 0.82595 | 1.8783
-30 | 0.27 | 0.269 | 0.00078087 | 0.094976 | 156.16 | 409.98 | 0.8317 | 1.8758
-29 | 0.2815 | 0.2805 | 0.00078294 | 0.091405 | 157.57 | 410.435 | 0.83745 | 1.8734
-28 | 0.293 | 0.292 | 0.00078501 | 0.087834 | 158.98 | 410.89 | 0.8432 | 1.871
-27 | 0.3055 | 0.3045 | 0.00078713 | 0.084582 | 160.4 | 411.34 | 0.84895 | 1.8687
-26 | 0.318 | 0.317 | 0.00078924 | 0.081329 | 161.82 | 411.79 | 0.8547 | 1.8663
-25 | 0.331 | 0.3295 | 0.00079139 | 0.078363 | 163.245 | 412.23 | 0.8604 | 1.8639
-24 | 0.344 | 0.342 | 0.00079355 | 0.075396 | 164.67 | 412.67 | 0.8661 | 1.8616
-23 | 0.3575 | 0.356 | 0.00079575 | 0.072686 | 166.1 | 413.1 | 0.87175 | 1.8594
-22 | 0.371 | 0.37 | 0.00079795 | 0.069976 | 167.53 | 413.53 | 0.8774 | 1.8571
-21 | 0.386 | 0.385 | 0.0008002 | 0.067496 | 168.97 | 413.955 | 0.8822 | 1.8549
-20 | 0.401 | 0.4 | 0.00080245 | 0.065016 | 170.41 | 414.38 | 0.887 | 1.8527
-19 | 0.4165 | 0.415 | 0.00080475 | 0.062745 | 171.855 | 414.79 | 4.9435 | 1.8505
-18 | 0.432 | 0.43 | 0.00080705 | 0.060473 | 173.3 | 415.2 | 9 | 1.8483
-17 | 0.448 | 0.4465 | 0.0008094 | 0.058388 | 174.75 | 415.605 | 4.9557 | 1.8462
-16 | 0.464 | 0.463 | 0.00081174 | 0.056304 | 176.2 | 416.01 | 0.9113 | 1.844
-15 | 0.4815 | 0.48 | 0.00081415 | 0.054388 | 177.66 | 416.405 | 0.9169 | 1.8419
-14 | 0.499 | 0.497 | 0.00081655 | 0.052473 | 179.12 | 416.8 | 0.9225 | 1.8398
-13 | 0.5175 | 0.5155 | 0.00081901 | 0.050711 | 180.59 | 417.185 | 0.92805 | 1.8378
-12 | 0.536 | 0.534 | 0.00082147 | 0.048949 | 182.06 | 417.57 | 0.9336 | 1.8357
-11 | 0.555 | 0.553 | 0.00082398 | 0.047325 | 183.535 | 417.945 | 0.9392 | 1.8337
-10 | 0.574 | 0.572 | 0.0008265 | 0.045702 | 185.01 | 418.32 | 0.9448 | 1.8316
-9 | 0.5945 | 0.5925 | 0.00082907 | 0.044205 | 186.49 | 418.685 | 0.95035 | 1.8295
-8 | 0.615 | 0.613 | 0.00083165 | 0.042707 | 187.97 | 419.05 | 0.9559 | 1.8275
-7 | 0.6365 | 0.6345 | 0.00083429 | 0.041324 | 189.46 | 419.4 | 0.9614 | 1.8256
-6 | 0.658 | 0.656 | 0.00083694 | 0.039941 | 190.95 | 419.75 | 0.9669 | 1.8236
-5 | 0.6805 | 0.6785 | 0.00083964 | 0.038662 | 192.45 | 420.095 | 0.97245 | 1.8216
-4 | 0.703 | 0.701 | 0.00084235 | 0.037383 | 193.95 | 420.44 | 0.978 | 1.8196
-3 | 0.7265 | 0.7245 | 0.00084513 | 0.036199 | 195.46 | 420.765 | 0.9835 | 1.8176
-2 | 0.75 | 0.748 | 0.00084791 | 0.035015 | 196.97 | 421.09 | 0.989 | 1.8157
-1 | 0.775 | 0.7725 | 0.00085077 | 0.033918 | 198.485 | 421.405 | 0.9945 | 1.8138
0 | 0.8 | 0.797 | 0.00085362 | 0.03282 | 200 | 421.72 | 1 | 1.8119
1 | 0.826 | 0.823 | 0.00085655 | 0.031802 | 201.525 | 422.025 | 1.0055 | 1.81
2 | 0.852 | 0.849 | 0.00085949 | 0.030783 | 203.05 | 422.33 | 1.011 | 1.8081
3 | 0.8795 | 0.8765 | 0.0008625 | 0.029837 | 204.585 | 422.615 | 1.0164 | 1.8062
4 | 0.907 | 0.904 | 0.00086552 | 0.028891 | 206.12 | 422.9 | 1.0219 | 1.8043
5 | 0.9355 | 0.9325 | 0.00086863 | 0.028011 | 207.67 | 423.175 | 1.0274 | 1.8024
6 | 0.964 | 0.961 | 0.00087173 | 0.027131 | 209.22 | 423.45 | 1.0329 | 1.8005
7 | 0.994 | 0.991 | 0.00087493 | 0.026312 | 210.775 | 423.71 | 1.0383 | 1.7986
8 | 1.024 | 1.021 | 0.00087812 | 0.025492 | 212.33 | 423.97 | 1.0438 | 1.7967
9 | 1.0555 | 1.0525 | 0.00088141 | 0.024728 | 213.895 | 424.21 | 1.0493 | 1.7948
10 | 1.087 | 1.084 | 0.00088471 | 0.023964 | 215.46 | 424.45 | 1.0547 | 1.793
11 | 1.12 | 1.1165 | 0.00088811 | 0.023252 | 217.04 | 424.675 | 1.0602 | 1.7911
12 | 1.153 | 1.149 | 0.00089151 | 0.022539 | 218.62 | 424.9 | 1.0656 | 1.7892
13 | 1.187 | 1.183 | 0.00089503 | 0.021874 | 220.21 | 425.11 | 1.0711 | 1.7873
14 | 1.221 | 1.217 | 0.00089854 | 0.021208 | 221.8 | 425.32 | 1.0765 | 1.7854
15 | 1.257 | 1.253 | 0.00090217 | 0.020585 | 223.405 | 425.51 | 1.0819 | 1.7835
16 | 1.293 | 1.289 | 0.0009058 | 0.019963 | 225.01 | 425.7 | 1.0874 | 1.7817
17 | 1.33 | 1.326 | 0.00090956 | 0.019381 | 226.625 | 425.87 | 1.0928 | 1.7803
18 | 1.367 | 1.363 | 0.00091332 | 0.018798 | 228.24 | 426.04 | 1.0983 | 1.779
19 | 1.406 | 1.402 | 0.00091722 | 0.018252 | 229.87 | 426.19 | 1.1038 | 1.7765
20 | 1.445 | 1.441 | 0.00092111 | 0.017707 | 231.5 | 426.34 | 1.1093 | 1.774
21 | 1.4855 | 1.4815 | 0.00092515 | 0.017195 | 233.145 | 426.465 | 1.1147 | 1.7721
22 | 1.526 | 1.522 | 0.0009292 | 0.016683 | 234.79 | 426.59 | 1.1202 | 1.7702
23 | 1.5685 | 1.564 | 0.0009334 | 0.016203 | 236.455 | 426.695 | 1.1257 | 1.7683
24 | 1.611 | 1.606 | 0.00093761 | 0.015722 | 238.12 | 426.8 | 1.1311 | 1.7663
25 | 1.655 | 1.65 | 0.00094199 | 0.01527 | 239.795 | 426.875 | 1.1366 | 1.7643
26 | 1.699 | 1.694 | 0.00094636 | 0.014819 | 241.47 | 426.95 | 1.1421 | 1.7623
27 | 1.7445 | 1.7395 | 0.00095093 | 0.014394 | 243.165 | 427.005 | 1.1476 | 1.7603
28 | 1.79 | 1.785 | 0.00095549 | 0.013969 | 244.86 | 427.06 | 1.1531 | 1.7583
29 | 1.8375 | 1.8325 | 0.00096026 | 0.013569 | 246.575 | 427.085 | 1.1586 | 1.7563
30 | 1.885 | 1.88 | 0.00096503 | 0.013169 | 248.29 | 427.11 | 1.1642 | 1.7542
31 | 1.934 | 1.929 | 0.0096996 | 0.012786 | 250.02 | 427.11 | 1.1697 | 1.7542
32 | 1.984 | 1.978 | 0.00097501 | 0.012414 | 251.75 | 427.09 | 1.1753 | 1.75
33 | 2.035 | 2.029 | 0.00098018 | 0.012053 | 253.5 | 427.06 | 1.1808 | 1.7479
34 | 2.087 | 2.081 | 0.00098548 | 0.011702 | 255.26 | 427.02 | 1.1864 | 1.7457
35 | 2.14 | 2.134 | 0.00099092 | 0.011361 | 257.04 | 426.95 | 1.192 | 1.7435
36 | 2.194 | 2.187 | 0.00099649 | 0.011029 | 258.82 | 426.87 | 1.1976 | 1.7413
37 | 2.249 | 2.242 | 0.0010022 | 0.010707 | 260.62 | 426.77 | 1.2032 | 1.739
38 | 2.305 | 2.298 | 0.0010081 | 0.010393 | 262.43 | 426.64 | 1.2089 | 1.7368
39 | 2.361 | 2.355 | 0.0010142 | 0.010087 | 264.25 | 426.5 | 1.2145 | 1.7344
40 | 2.419 | 2.413 | 0.0010204 | 0.00979 | 266.09 | 426.34 | 1.2202 | 1.7321
41 | 2.479 | 2.472 | 0.0010268 | 0.0095 | 267.94 | 426.15 | 1.2259 | 1.7297
42 | 2.539 | 2.532 | 0.0010334 | 0.009218 | 269.81 | 425.94 | 1.2317 | 1.7272
43 | 2.6 | 2.593 | 0.0010403 | 0.008943 | 271.7 | 425.7 | 1.2374 | 1.7247
44 | 2.662 | 2.655 | 0.0010473 | 0.008675 | 273.6 | 425.44 | 1.2432 | 1.7221
45 | 2.726 | 2.719 | 0.0010546 | 0.008413 | 275.52 | 425.15 | 1.2491 | 1.7195
46 | 2.791 | 2.783 | 0.0010622 | 0.008158 | 277.46 | 424.83 | 1.255 | 1.7168
47 | 2.856 | 2.849 | 0.00107 | 0.007909 | 279.42 | 424.48 | 1.2609 | 1.7141
48 | 2.923 | 2.916 | 0.0010781 | 0.007666 | 281.4 | 424.1 | 1.2668 | 1.7113
49 | 2.992 | 2.984 | 0.0010866 | 0.007428 | 283.41 | 423.68 | 1.2728 | 1.7084
50 | 3.061 | 3.064 | 0.0010954 | 0.007195 | 285.44 | 423.22 | 1.2789 | 1.7054
51 | 3.132 | 3.124 | 0.0011046 | 0.006968 | 287.5 | 422.73 | 1.285 | 1.7023
52 | 3.204 | 3.196 | 0.0011142 | 0.006745 | 289.58 | 422.19 | 1.2912 | 1.6991
53 | 3.277 | 3.269 | 0.0011243 | 0.006527 | 291.7 | 421.61 | 1.2974 | 1.6958
54 | 3.352 | 3.344 | 0.0011348 | 0.006313 | 293.85 | 420.97 | 1.3038 | 1.6924
55 | 3.427 | 3.42 | 0.001459 | 0.006102 | 296.04 | 420.28 | 1.3102 | 1.6889
56 | 3.505 | 3.497 | 0.0011577 | 0.005896 | 298.26 | 419.54 | 1.3167 | 1.6852
57 | 3.583 | 3.576 | 0.0011701 | 0.005693 | 300.53 | 418.72 | 1.3233 | 1.6813
58 | 3.663 | 3.656 | 0.0011833 | 0.005493 | 302.85 | 417.84 | 1.33 | 1.6773
59 | 3.745 | 3.737 | 0.0011973 | 0.005295 | 305.22 | 416.87 | 1.3368 | 1.6731
60 | 3.828 | 3.82 | 0.0012124 | 0.0051 | 307.64 | 415.82 | 1.3438 | 1.6686

## R448 飽和表
絶対圧表記
温度 | 蒸気圧 |  | 比容積 |  | 比エンタルピー |  | 比エントロピー
（℃） | (MPa) |  | (kg/ｍ³) |  | (kj/kg) |  | (kj/kgK)
| 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気
-70 | 0.027097 | 0.017778 | 0.00070427 | 1.0872 | 106.78 | 360.77 | 0.60865 | 18824
-69 | 0.028844 | 0.01903 | 0.00070572 | 1.02 | 108.05 | 361.39 | 0.6149 | 1.879
-68 | 0.030682 | 0.020354 | 0.00070711 | 0.95776 | 109.33 | 362 | 0.62113 | 1.8756
-67 | 0.032614 | 0.021752 | 0.00070857 | 0.89993 | 110.6 | 362.62 | 0.62733 | 1.8723
-66 | 0.034644 | 0.023228 | 0.00071003 | 0.84631 | 111.88 | 363.23 | 0.6335 | 1.869
-65 | 0.036775 | 0.024785 | 0.00071144 | 0.79637 | 113.16 | 363.84 | 0.63964 | 1.8658
-64 | 0.039012 | 0.026426 | 0.00071291 | 0.74996 | 114.44 | 364.46 | 0.64576 | 1.8627
-63 | 0.041357 | 0.028155 | 0.00071439 | 0.70671 | 115.72 | 365.07 | 0.65185 | 1.8596
-62 | 0.043815 | 0.029975 | 0.00071587 | 0.66644 | 117 | 365.68 | 0.65792 | 1..8566
-61 | 0.04639 | 0.03189 | 0.00071736 | 0.62889 | 118.28 | 366.3 | 0.66397 | 1.8536
-60 | 0.049085 | 0.033902 | 0.00071886 | 0.59386 | 119.56 | 366.91 | 0.66999 | 1.8507
-59 | 0.051905 | 0.036017 | 0.00072036 | 0.56114 | 120.84 | 367.52 | 0.67598 | 1.8478
-58 | 0.054854 | 0.038238 | 0.00072192 | 0.53056 | 122.13 | 368.13 | 0.68196 | 1.845
-57 | 0.057936 | 0.040568 | 0.00072343 | 0.50196 | 123.41 | 368.74 | 0.68791 | 1.8423
-56 | 0.061155 | 0.044301 | 0.00072495 | 0.47517 | 124.7 | 369.35 | 0.69384 | 1.8396
-55 | 0.064516 | 0.045573 | 0.00072653 | 0.45011 | 125.99 | 369.95 | 0.69975 | 1.8369
-54 | 0.068024 | 0.048255 | 0.00072807 | 0.4266 | 127.28 | 370.56 | 0.70563 | 1.8343
-53 | 0.071681 | 0.051064 | 0.00072966 | 0.40458 | 128.57 | 371.17 | 0.7115 | 1.8318
-52 | 0.075494 | 0.054002 | 0.00073126 | 0.38389 | 129.86 | 371.77 | 0.71734 | 1.8293
-51 | 0.079467 | 0.057075 | 0.00073282 | 0.36448 | 131.15 | 372.37 | 0.72317 | 1.8268
-50 | 0.083604 | 0.060286 | 0.00073443 | 0.34624 | 132.45 | 372.98 | 0.72897 | 1.8244
-49 | 0.087911 | 0.063641 | 0.00073605 | 0.32909 | 133.75 | 373.58 | 0.73476 | 1.822
-48 | 0.092392 | 0.067143 | 0.00073768 | 0.31295 | 135.05 | 374.18 | 0.74052 | 1.8197
-47 | 0.097052 | 0.070798 | 0.00073932 | 0.29776 | 136.35 | 374.78 | 0.74627 | 1.8174
-46 | 0.1019 | 0.074609 | 0.00074096 | 0.28345 | 137.65 | 375.38 | 0.75199 | 1.8152
-45 | 0.10693 | 0.078583 | 0.00074267 | 0.26996 | 138.95 | 375.97 | 0.7577 | 1.813
-44 | 0.11216 | 0.082723 | 0.00074432 | 0.25725 | 140.26 | 376.57 | 0.76339 | 1.8108
-43 | 0.11758 | 0.087035 | 0.00074599 | 0.24525 | 141.56 | 377.16 | 0.76906 | 1.8087
-42 | 0.12321 | 0.091523 | 0.00074772 | 0.23392 | 142.87 | 377.76 | 0.77472 | 1.8066
-41 | 0.12905 | 0.096193 | 0.00074946 | 0.22322 | 144.18 | 378.35 | 0.78036 | 1.8045
-40 | 0.13511 | 0.10105 | 0.00075115 | 0.21311 | 145.49 | 378.94 | 0.78598 | 1.8025
-39 | 0.14139 | 0.1061 | 0.0007529 | 0.20354 | 146.81 | 379.53 | 0.79158 | 1.8005
-38 | 0.14789 | 0.11134 | 0.00075466 | 0.1945 | 148.12 | 380.11 | 0.79717 | 1.7986
-37 | 0.15462 | 0.11679 | 0.00075643 | 0.18593 | 149.44 | 380.7 | 0.80275 | 1.7967
-36 | 0.1616 | 0.12245 | 0.00075821 | 0.17782 | 150.76 | 381.28 | 0.8083 | 1.7948
-35 | 0.16881 | 0.12832 | 0.00076005 | 0.17013 | 152.08 | 381.86 | 0.81384 | 1.7929
-34 | 0.17627 | 0.13441 | 0.00076185 | 0.16284 | 153.41 | 382.44 | 0.81937 | 1.7911
-33 | 0.18399 | 0.14072 | 0.00076371 | 0.15593 | 154.74 | 383.02 | 0.82488 | 1.7893
-32 | 0.19197 | 0.14727 | 0.00076552 | 0.14937 | 156.06 | 383.6 | 0.83038 | 1.7876
-31 | 0.20021 | 0.15405 | 0.0007674 | 0.14314 | 157.4 | 384.17 | 0.83586 | 1.7859
-30 | 0.20873 | 0.16107 | 0.00076929 | 0.13722 | 158.73 | 384.74 | 0.84133 | 1.7842
-29 | 0.21752 | 0.16834 | 0.00077119 | 0.1316 | 160.06 | 385.31 | 0.84678 | 1.7825
-28 | 0.2266 | 0.17586 | 0.0007731 | 0.12625 | 161.4 | 385.88 | 0.85222 | 1.7808
-27 | 0.23596 | 0.18365 | 0.00077501 | 0.12117 | 162.74 | 386.45 | 0.85765 | 1.7792
-26 | 0.24563 | 0.1917 | 0.00077694 | 0.11633 | 164.09 | 387.01 | 0.86306 | 1.7776
-25 | 0.25559 | 0.20002 | 0.00077894 | 0.11173 | 165.43 | 387.57 | 0.86846 | 1.7761
-24 | 0.26586 | 0.20862 | 0.00078088 | 0.10734 | 166.78 | 388.13 | 0.87385 | 1.7745
-23 | 0.27645 | 0.2175 | 0.0007829 | 0.10316 | 168.13 | 388.69 | 0.87922 | 1.773
-22 | 0.28736 | 0.22668 | 0.00078493 | 0.099177 | 169.48 | 389.25 | 0.88459 | 1.7715
-21 | 0.2986 | 0.23615 | 0.00078697 | 0.095374 | 170.84 | 389.8 | 0.88994 | 1.7701
-20 | 0.31017 | 0.24593 | 0.00078902 | 0.091743 | 172.2 | 390.35 | 0.89528 | 1.7686
-19 | 0.32208 | 0.25601 | 0.00079108 | 0.088285 | 173.56 | 390.89 | 0.90061 | 1.7672
-18 | 0.33433 | 0.26642 | 0.00079321 | 0.084983 | 174.92 | 391.44 | 0.90593 | 1.7658
-17 | 0.34694 | 0.27715 | 0.00079529 | 0.081826 | 176.29 | 391.98 | 0.91123 | 1.7644
-16 | 0.35991 | 0.2882 | 0.00079745 | 0.078815 | 177.66 | 392.52 | 0.91653 | 1.7631
-15 | 0.37325 | 0.2996 | 0.00079962 | 0.07593 | 179.03 | 393.06 | 0.92181 | 1.7617
-14 | 0.38696 | 0.31134 | 0.0008018 | 0.073174 | 180.4 | 393.59 | 0.92709 | 1.7604
-13 | 0.40105 | 0.32343 | 0.00080399 | 0.070537 | 181.78 | 394.12 | 0.93235 | 1.7591
-12 | 0.41552 | 0.33587 | 0.00080619 | 0.068013 | 183.16 | 394.65 | 0.93761 | 1.7578
-11 | 0.43039 | 0.34869 | 0.00080847 | 0.0656 | 184.55 | 395.17 | 0.94285 | 1.7566
-10 | 0.44566 | 0.36187 | 0.00081077 | 0.063287 | 185.94 | 395.69 | 0.94809 | 1.7553
-9 | 0.46133 | 0.37543 | 0.00081307 | 0.061069 | 187.33 | 396.21 | 0.95332 | 1.7541
-8 | 0.47742 | 0.38938 | 0.00081539 | 0.058948 | 188.72 | 396.73 | 0.95854 | 1.7529
-7 | 0.49393 | 0.40373 | 0.00081773 | 0.056912 | 190.12 | 397.24 | 0.96375 | 1.7517
-6 | 0.51087 | 0.41847 | 0.00082008 | 0.05496 | 191.52 | 397.75 | 0.96895 | 1.7505
-5 | 0.52824 | 0.43362 | 0.0008225 | 0.053087 | 192.92 | 398.25 | 0.97414 | 1.7493
-4 | 0.54605 | 0.44919 | 0.00082495 | 0.05129 | 194.33 | 398.75 | 0.97933 | 1.7481
-3 | 0.56432 | 0.46518 | 0.0008274 | 0.049564 | 195.74 | 399.25 | 0.98451 | 1.747
-2 | 0.58303 | 0.4816 | 0.00082988 | 0.047909 | 197.16 | 399.74 | 0.98968 | 1.7459
-1 | 0.60221 | 0.49846 | 8.2636e-05 | 0.046318 | 198.58 | 400.23 | 0.99484 | 1.7447
0 | 0.62186 | 0.51577 | 0.00083493 | 0.044789 | 200 | 400.72 | 1 | 1.7436
1 | 0.64199 | 0.53353 | 0.00083752 | 0.04332 | 201.43 | 401.2 | 1.0052 | 1.7425
2 | 0.66261 | 0.55175 | 0.00084019 | 0.041906 | 202.86 | 401.68 | 1.0103 | 1.7415
3 | 0.68371 | 0.57044 | 0.00084282 | 0.040548 | 204.29 | 402.15 | 1.0154 | 1.7404
4 | 0.70531 | 0.58961 | 0.00084545 | 0.039242 | 205.73 | 402.62 | 1.0206 | 1.7393
5 | 0.72743 | 0.60927 | 0.00084818 | 0.037984 | 207.17 | 403.09 | 1.0257 | 1.7383
6 | 0.75005 | 0.62942 | 0.00085092 | 0.036773 | 208.62 | 403.55 | 1.0308 | 1.7372
7 | 0.7732 | 0.65007 | 0.00085375 | 0.035607 | 210.07 | 404 | 1.0359 | 1.7362
8 | 0.79687 | 0.67123 | 0.00085653 | 0.034484 | 211.52 | 404.46 | 1.041 | 1.7351
9 | 0.82108 | 0.69291 | 0.0008594 | 0.033402 | 212.98 | 404.9 | 1 | 1.7341
10 | 0.84584 | 0.71512 | 0.00086229 | 0.03236 | 214.45 | 405.34 | 1.0513 | 1.7331
11 | 0.87114 | 0.73786 | 0.00086528 | 0.031355 | 215.92 | 405.78 | 1.0564 | 1.7321
12 | 0.89701 | 0.76115 | 0.00086828 | 0.030386 | 217.39 | 406.21 | 1.0615 | 1.731
13 | 0.92344 | 0.78499 | 0.00087131 | 0.029464 | 218.87 | 406.63 | 1.0665 | 1.73
14 | 0.95045 | 0.80939 | 0.00087436 | 0.02855 | 220.35 | 407.05 | 1.0716 | 1.729
15 | 0.97803 | 0.83437 | 0.00087742 | 0.02768 | 221.84 | 407.47 | 1.0767 | 1.728
16 | 1.0062 | 0.85992 | 0.00088059 | 0.02684 | 223.33 | 407.88 | 1.0818 | 1.727
17 | 1.035 | 0.88606 | 0.00088386 | 0.026029 | 224.83 | 408.28 | 1.0869 | 1.726
18 | 1.0644 | 0.9128 | 0.00088708 | 0.025246 | 226.33 | 408.67 | 1.092 | 1.725
19 | 1.0944 | 0.94014 | 0.00089039 | 0.024489 | 227.84 | 409.06 | 1.971 | 1.724
20 | 1.125 | 0.9681 | 0.00089373 | 0.023758 | 229.35 | 409.45 | 1.1021 | 1.723
21 | 1.1562 | 0.99669 | 0.00089718 | 0.023051 | 230.87 | 409.82 | 1.1072 | 1.7221
22 | 1.1881 | 1.0259 | 0.00090066 | 0.022368 | 232.4 | 410.19 | 1.1123 | 1.7211
23 | 1.2206 | 1.0558 | 0.00090416 | 0.021707 | 233.93 | 410.56 | 1.1174 | 1.7201
24 | 1.2538 | 1.0869 | 0.00090777 | 0.021068 | 235.47 | 410.91 | 121225 | 1.7191
25 | 1.2876 | 1.1175 | 0.00091141 | 0.05291 | 237.01 | 411.26 | 1.1275 | 1.718
26 | 1.3221 | 1.1493 | 0.00091516 | 0.019851 | 238.56 | 411.6 | 1.1326 | 1.717
27 | 1.3573 | 1.1819 | 0.00091895 | 0.019272 | 240.11 | 411.93 | 1.1377 | 1.716
28 | 1.3932 | 1.2151 | 0.00092276 | 0.018711 | 241.68 | 412.25 | 1.1428 | 1.715
29 | 1.4298 | 1.2491 | 0.0009267 | 0.018168 | 243.25 | 412.57 | 1.1479 | 1.714
30 | 1.467 | 1.2837 | 0.00093075 | 0.017641 | 244.82 | 412.88 | 1.153 | 1.7129
31 | 1.505 | 1.3191 | 0.00093484 | 0.017132 | 246.4 | 413.17 | 1.1581 | 1.7119
32 | 1.5437 | 1.3552 | 0.00093897 | 0.016637 | 247.99 | 413.46 | 1.1632 | 1.7108
33 | 1.5831 | 1.3921 | 0.00094322 | 0.016158 | 249.59 | 413.74 | 1.1683 | 1.7098
34 | 1.6233 | 1.4297 | 0.00094751 | 0.015693 | 251.2 | 414.01 | 1.1734 | 1.7087
35 | 1.6642 | 1.4681 | 0.00095193 | 0.015243 | 252.81 | 414.27 | 1.1785 | 1.7076
36 | 1.7058 | 1.5073 | 0.00095648 | 0.014806 | 254.43 | 414.52 | 1.1836 | 1.7065
37 | 1.7482 | 1.5472 | 0.00096108 | 0.014381 | 256.06 | 414.76 | 1.1887 | 1.7054
38 | 1.7914 | 1.588 | 0.00096572 | 0.013969 | 257.7 | 414.98 | 1.1939 | 1.7043
39 | 1.8354 | 1.6296 | 0.00097059 | 0.01357 | 259.34 | 415.2 | 1.199 | 1.7031
40 | 1.8801 | 1.672 | 0.00097551 | 0.013181 | 261 | 415.4 | 1.2042 | 1.702
41 | 1.9257 | 1.7153 | 0.00098049 | 0.012804 | 262.66 | 415.6 | 1.2093 | 1.7008
42 | 1.972 | 1.7594 | 0.00098571 | 0.012437 | 264.34 | 415.77 | 1.2145 | 1.6996
43 | 2.0192 | 1.8044 | 0.00099098 | 0.012081 | 266.02 | 415.94 | 1.2197 | 1.6983
44 | 2.0672 | 1.8503 | 0.00099641 | 0.011735 | 267.72 | 416.09 | 1.2249 | 1.6971
45 | 2.116 | 1.897 | 0.0010019 | 0.011398 | 269.42 | 416.23 | 1.2301 | 1.6958
46 | 2.1656 | 1.9447 | 0.0010076 | 0.01107 | 271.14 | 416.35 | 1.2354 | 1.6945
47 | 2.2161 | 1.9933 | 0.0010135 | 0.010751 | 272.87 | 416.46 | 1.2406 | 1.6932
48 | 2.2675 | 2.0428 | 0.0010195 | 0.010441 | 274.61 | 416.55 | 1.2459 | 1.6918
49 | 2.3197 | 2.0933 | 0.0010257 | 0.010139 | 276.36 | 416.62 | 1.2512 | 1.6905
50 | 2.3728 | 2.1448 | 0.0010321 | 0.0098445 | 278.13 | 416.68 | 1.2565 | 1.689
51 | 2.4268 | 2.1972 | 0.0010387 | 0.0095584 | 279.91 | 416.71 | 1.2618 | 1.6876
52 | 2.4817 | 2.2507 | 0.0010454 | 0.009279 | 181.7 | 416.73 | 1.2671 | 1.6861
53 | 2.5375 | 2.3051 | 0.0010525 | 0.0090066 | 283.51 | 416.73 | 1.2725 | 1.6846
54 | 2.5942 | 2.3606 | 0.0010597 | 0.0087405 | 285.34 | 416.7 | 1.2779 | 1.683
55 | 2.6519 | 2.4172 | 0.0010672 | 0.008481 | 287.18 | 416.66 | 1.2834 | 1.6813
56 | 2.7104 | 2.4748 | 0.001075 | 0.0082284 | 289.04 | 416.59 | 1.2888 | 1.6797
57 | 2.7699 | 2.5336 | 0.001083 | 0.0079815 | 290.92 | 416.49 | 1.2943 | 1.6779
58 | 2.8304 | 2.5934 | 0.0010914 | 0.0077399 | 292.82 | 416.73 | 1.2999 | 1.6761
59 | 2.8918 | 2.6544 | 0.0011001 | 0.0075041 | 294.73 | 416.22 | 1.3055 | 1.6743
60 | 2.9542 | 2.7165 | 0.0011092 | 0.0072733 | 296.68 | 416.04 | 1.3111 | 1.6724

## R463 飽和表
絶対圧表記
温度 | 蒸気圧 |  | 比体積 |  | 比エンタルピー |  | 比エントロピー
[℃] | [MPa] |  | [㎥/kg] |  | [kJ/kg] |  | [kJ/kg･K]
| 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気
-60 | 0.0938 | 0.0496 | 0.000732 | 0.4666 | 114.9 | 386.4 | 0.652 | 1.954
-59 | 0.0986 | 0.0526 | 0.000734 | 0.4417 | 116.2 | 387 | 0.658 | 1.951
-58 | 0.1035 | 0.0557 | 0.000736 | 0.4184 | 117.6 | 387.6 | 0.664 | 1.947
-57 | 0.1087 | 0.059 | 0.000737 | 0.3966 | 118.9 | 388.2 | 0.67 | 1.944
-56 | 0.1141 | 0.0624 | 0.000739 | 0.3761 | 120.3 | 388.8 | 0.677 | 1.94
-55 | 0.12 | 0.066 | 0.000741 | 0.3569 | 121.6 | 389.3 | 0.683 | 1.937
-54 | 0.1255 | 0.0698 | 0.000742 | 0.3389 | 123 | 389.9 | 0.689 | 1.934
-53 | 0.1316 | 0.0737 | 0.000744 | 0.3219 | 124.4 | 390.5 | 0.695 | 1.93
-52 | 0.1378 | 0.0778 | 0.000746 | 0.306 | 125.7 | 391.1 | 0.701 | 1.927
-51 | 0.1443 | 0.0821 | 0.000747 | 0.291 | 127.1 | 391.6 | 0.708 | 1.924
-50 | 0.151 | 0.0865 | 0.000749 | 0.2769 | 128.5 | 392.2 | 0.714 | 1.921
-49 | 0.158 | 0.0912 | 0.000751 | 0.2636 | 129.8 | 392.8 | 0.72 | 1.918
-48 | 0.1652 | 0.0961 | 0.000753 | 0.251 | 131.2 | 393.4 | 0.726 | 1.915
-47 | 0.1727 | 0.1011 | 0.000754 | 0.2392 | 132.6 | 393.9 | 0.732 | 1.912
-46 | 0.1804 | 0.1064 | 0.000756 | 0.2281 | 133.9 | 394.5 | 0.718 | 1.909
-45 | 0.1884 | 0.1118 | 0.000758 | 0.2176 | 135.3 | 395 | 0.744 | 1.906
-44 | 0.1967 | 0.1175 | 0.00076 | 0.2076 | 136.7 | 395.6 | 0.75 | 1.903
-43 | 0.2052 | 0.1235 | 0.000762 | 0.1982 | 138.1 | 396.2 | 0.756 | 1.9
-42 | 0.2141 | 0.1296 | 0.000764 | 0.1893 | 139.5 | 396.7 | 0.762 | 1.897
-41 | 0.2232 | 0.136 | 0.000765 | 0.1809 | 140.8 | 397.3 | 0.768 | 1.895
-40 | 0.2326 | 0.1427 | 0.000767 | 0.173 | 142.2 | 397.8 | 0.74 | 1.892
-39 | 0.2424 | 0.1496 | 0.000769 | 0.1654 | 143.6 | 398.4 | 0.78 | 1.889
-38 | 0.2524 | 0.1567 | 0.000771 | 0.1583 | 145 | 398.9 | 0.786 | 1.887
-37 | 0.2628 | 0.1641 | 7.73e-05 | 0.1515 | 146.4 | 399.4 | 0.791 | 1.884
-36 | 0.2434 | 0.1718 | 0.000775 | 0.1451 | 147.8 | 400 | 0.797 | 1.882
-35 | 0.2845 | 0.1798 | 0.000777 | 0.139 | 149.2 | 400.5 | 0.803 | 1.879
-34 | 0.2958 | 0.1881 | 0.000779 | 0.1332 | 150.6 | 401.1 | 0.809 | 1.877
-33 | 0.3075 | 0.1966 | 0.000781 | 0.1277 | 152 | 401.6 | 0.815 | 1.874
-32 | 0.3196 | 0.2055 | 0.000783 | 0.1225 | 153.4 | 402.1 | 0.821 | 1.872
-31 | 0.332 | 0.2146 | 0.000785 | 0.1175 | 154.8 | 402.6 | 0.826 | 1.869
-30 | 0.3447 | 0.2241 | 0.000787 | 0.1128 | 156.2 | 403.2 | 0.832 | 1.867
-29 | 0.3579 | 0.2339 | 0.000789 | 0.1083 | 157.6 | 403.7 | 0.838 | 1.865
-28 | 0.3714 | 0.244 | 0.000791 | 0.104 | 159 | 404.2 | 0.844 | 1.863
-27 | 0.3853 | 0.2545 | 0.000793 | 0.0999 | 160.5 | 404.7 | 0.849 | 1.86
-26 | 0.4 | 0.2653 | 0.000796 | 0.096 | 161.9 | 405.2 | 0.855 | 1.858
-25 | 0.4143 | 0.2765 | 0.000798 | 0.0923 | 163.3 | 405.7 | 0.861 | 1.856
-24 | 0.4294 | 0.288 | 0.0008 | 0.0888 | 164.7 | 406.2 | 0.876 | 1.854
-23 | 0.4449 | 0.3 | 0.000802 | 0.0854 | 166.2 | 406.7 | 0.872 | 1.852
-22 | 0.4609 | 0.3121 | 0.000804 | 0.0822 | 167.6 | 407.2 | 0.878 | 1.849
-21 | 0.4772 | 0.3248 | 0.000807 | 0.0791 | 169 | 407.7 | 0.884 | 1.847
-20 | 0.494 | 0.3378 | 0.000809 | 0.0762 | 170.5 | 408.2 | 0.889 | 1.847
-19 | 0.5113 | 0.3513 | 0.000811 | 0.0734 | 171.9 | 408.7 | 0.895 | 1.843
-18 | 0.529 | 0.3651 | 0.000813 | 0.0707 | 173.4 | 409.2 | 0.9 | 1.841
-17 | 0.5472 | 0.3794 | 0.000816 | 0.0681 | 174.8 | 409.6 | 0.906 | 1.839
-16 | 0.5658 | 0.3941 | 0.000818 | 0.0657 | 176.3 | 410.1 | 0.912 | 1.837
-15 | 0.5849 | 0.4092 | 0.000821 | 0.0633 | 177.7 | 410.6 | 0.917 | 1.835
-14 | 0.6046 | 0.4248 | 0.000823 | 0.0611 | 179.2 | 411.1 | 0.923 | 1.833
-13 | 0.6245 | 0.4401 | 0.000825 | 0.0589 | 180.6 | 411.5 | 0.928 | 1.831
-12 | 0.6451 | 0.4572 | 0.000828 | 0.0569 | 182.1 | 412 | 0.934 | 1.829
-11 | 0.6662 | 0.4742 | 0.00083 | 0.0549 | 183.6 | 412.4 | 0.939 | 1.828
-10 | 0.6877 | 0.4916 | 0.000833 | 0.053 | 185 | 412.9 | 0.945 | 1.826
-9 | 0.7098 | 0.5095 | 0.000835 | 0.0512 | 186.5 | 413.3 | 0.951 | 1.824
-8 | 0.7324 | 0.5279 | 0.000838 | 0.0494 | 188 | 413.8 | 0.956 | 1.822
-7 | 0.7556 | 0.5468 | 0.000841 | 0.0477 | 189.5 | 414.2 | 0.962 | 1.82
-6 | 0.7793 | 0.5662 | 0.000843 | 0.0461 | 191 | 414.6 | 0.967 | 1.818
-5 | 0.8035 | 0.5861 | 0.000846 | 0.0446 | 192.5 | 415 | 0.973 | 1.817
-4 | 0.8284 | 0.6066 | 0.000849 | 0.0431 | 194 | 415.5 | 0.978 | 1.815
-3 | 0.8537 | 0.6277 | 0.000852 | 0.0417 | 195.5 | 415.9 | 0.984 | 1.813
-2 | 0.8797 | 0.6492 | 0.000854 | 0.0403 | 197 | 416.3 | 0.989 | 1.811
-1 | 0.9062 | 0.6714 | 0.000857 | 0.039 | 198.5 | 416.7 | 0.995 | 1.809
0 | 0.9333 | 0.694 | 0.00086 | 0.0377 | 200 | 417.1 | 1 | 1.808
1 | 0.961 | 0.7173 | 0.000863 | 0.0365 | 201.5 | 417.5 | 1.005 | 1.806
2 | 0.9893 | 0.7412 | 0.000866 | 0.0353 | 203 | 417.9 | 1.011 | 1.804
3 | 1.0183 | 0.7656 | 0.000869 | 0.0342 | 204.6 | 418.2 | 1.016 | 1.803
4 | 1.0478 | 0.7907 | 0.000872 | 0.0331 | 206.1 | 418.6 | 1.022 | 1.801
5 | 1.078 | 0.8164 | 0.000875 | 0.0321 | 207.6 | 419 | 1.027 | 1.799
6 | 1.1088 | 0.8427 | 0.000878 | 0.0311 | 209.2 | 419.3 | 1.033 | 1.797
7 | 1.1403 | 0.8697 | 0.000881 | 0.0301 | 210.7 | 419.7 | 1.038 | 1.796
8 | 1.1724 | 0.8973 | 0.000885 | 0.0291 | 212.3 | 420 | 1.044 | 1.794
9 | 1.2052 | 0.9256 | 0.000888 | 0.0282 | 213.9 | 420.4 | 1.049 | 1.792
10 | 1.2387 | 0.9545 | 0.000891 | 0.0274 | 215.4 | 420.7 | 1.054 | 1.791
11 | 1.2728 | 0.9841 | 0.000894 | 0.0265 | 217 | 421 | 1.06 | 1.789
12 | 1.3076 | 1.0145 | 0.000898 | 0.0257 | 218.6 | 421.3 | 1.065 | 1.787
13 | 1.3431 | 1.0455 | 0.000901 | 0.0249 | 220.1 | 421.7 | 1.071 | 1.786
14 | 1.3794 | 1.0772 | 0.000905 | 0.0242 | 221.7 | 422 | 1.076 | 1.784
15 | 1.4163 | 1.1097 | 0.000908 | 0.0234 | 223.3 | 422.2 | 1.082 | 1.782
16 | 1.454 | 1.1429 | 0.000912 | 0.0227 | 224.9 | 422.5 | 1.087 | 1.781
17 | 1.4923 | 1.1769 | 0.000916 | 0.022 | 226.5 | 422.8 | 1.092 | 1.779
18 | 1.5315 | 1.2116 | 0.00092 | 0.0214 | 228.2 | 423.1 | 1.098 | 1.777
19 | 1.5713 | 1.2471 | 0.000923 | 0.0207 | 229.8 | 423.3 | 1.103 | 1.776
20 | 1.612 | 1.2834 | 0.000927 | 0.0201 | 231.4 | 423.6 | 1.109 | 1.774
21 | 1.6534 | 1.3205 | 0.000931 | 0.0195 | 233 | 423.8 | 1.114 | 1.772
22 | 1.6955 | 1.3584 | 0.000935 | 0.0189 | 234.7 | 424.1 | 1.12 | 1.771
23 | 1.7385 | 1.3972 | 0.00094 | 0.0184 | 236.3 | 424.3 | 1.125 | 1.769
24 | 1.7822 | 1.4367 | 0.000944 | 0.0178 | 238 | 424.5 | 1.131 | 1.767
25 | 1.8267 | 1.4772 | 0.000948 | 0.0173 | 239.7 | 424.7 | 1.136 | 1.766
26 | 1.8721 | 1.5184 | 0.000953 | 0.0168 | 241.3 | 424.9 | 1.141 | 1.764
27 | 1.9182 | 1.5606 | 0.000957 | 0.0163 | 243 | 425 | 1.147 | 1.762
28 | 1.9652 | 1.6037 | 0.000962 | 0.0158 | 244.7 | 425.2 | 1.152 | 1.76
29 | 2.013 | 1.6476 | 0.000966 | 0.0154 | 246.4 | 425.4 | 1.158 | 1.759
30 | 2.0617 | 1.6925 | 0.000971 | 0.0149 | 248.1 | 425.5 | 1.163 | 1.757
31 | 2.1112 | 1.7383 | 0.000976 | 0.0145 | 249.8 | 425.6 | 1.169 | 1.755
32 | 2.1616 | 1.7851 | 0.000981 | 0.0141 | 251.6 | 425.7 | 1.174 | 1.753
33 | 2.2128 | 1.8329 | 0.000986 | 0.0136 | 253.3 | 425.8 | 1.18 | 1.751
34 | 2.2649 | 1.8812 | 0.000991 | 0.0132 | 255 | 425.9 | 1.185 | 1.749
35 | 2.3179 | 1.9313 | 0.000997 | 0.0129 | 256.8 | 426 | 1.191 | 1.748
36 | 2.3718 | 1.982 | 0.001002 | 0.0125 | 258.6 | 426 | 1.197 | 1.746
37 | 2.4266 | 2.0338 | 0.001008 | 0.0121 | 260.4 | 426.1 | 1.202 | 1.744
38 | 2.4824 | 2.0866 | 0.001014 | 0.0118 | 262.1 | 426.1 | 1.208 | 1.742
39 | 2.539 | 2.1404 | 0.001019 | 0.0114 | 264 | 426.1 | 1.213 | 1.74
40 | 2.5966 | 2.1954 | 0.001026 | 0.0111 | 265.8 | 426.1 | 1.219 | 1.738
41 | 2.6551 | 2.2515 | 0.001032 | 0.0108 | 267.6 | 426.1 | 1.225 | 1.736
42 | 2.7146 | 2.3086 | 0.001038 | 0.0104 | 269.5 | 426 | 1.23 | 1.734
43 | 2.775 | 2.367 | 0.0010455 | 0.0101 | 271.3 | 425.9 | 1.236 | 1.731
44 | 2.8364 | 2.4264 | 0.001052 | 0.0098 | 273.2 | 425.8 | 1.242 | 1.729
45 | 2.8988 | 2.4871 | 0.001059 | 0.0095 | 275.1 | 425.7 | 1.247 | 1.727
46 | 2.9621 | 2.5489 | 0.001066 | 0.0093 | 277 | 425.6 | 1.253 | 1.725
47 | 3.0265 | 2.612 | 0.001074 | 0.009 | 278.9 | 425.4 | 1.259 | 1.722
48 | 3.0919 | 2.6764 | 0.001082 | 0.0087 | 280.9 | 425.2 | 1.265 | 1.72
49 | 3.1582 | 2.742 | 0.00109 | 0.0084 | 282.9 | 425 | 1.271 | 1.718
50 | 3.2256 | 2.8089 | 0.001098 | 0.0082 | 28.48 | 424.7 | 1.277 | 1.715
51 | 3.294 | 2.8772 | 0.001107 | 0.0079 | 286.9 | 424.5 | 1.283 | 1.713
52 | 3.3635 | 2.9468 | 0.001116 | 0.0077 | 288.9 | 424.1 | 1.289 | 1.71
53 | 3.434 | 3.0178 | 0.001126 | 0.0074 | 291 | 423.8 | 1.295 | 1.707
54 | 3.5055 | 3.0902 | 0.001136 | 0.0072 | 293 | 423.4 | 1.301 | 1.704
55 | 3.5781 | 3.1641 | 0.001146 | 0.007 | 295.2 | 423 | 1.307 | 1.702
56 | 3.6518 | 3.2395 | 0.001157 | 0.0067 | 297.3 | 422.5 | 1.314 | 1.699
57 | 3.7265 | 3.3316 | 0.001169 | 0.0065 | 299.5 | 422 | 1.32 | 1.695
58 | 3.8022 | 3.3949 | 0.001181 | 0.0063 | 301.7 | 421.4 | 1.326 | 1.692
59 | 3.8791 | 3.4751 | 0.001194 | 0.0061 | 304 | 420.8 | 1.333 | 1.689
60 | 3.957 | 3.5569 | 0.001208 | 0.0059 | 306.3 | 420.1 | 1.34 | 1.685

## CO2 飽和表
絶対圧表記
温度 | 蒸気圧 | 比体積 |  | 比エンタルピー |  | 比エントロピー
（℃） | (MPa) | （m³/kg) |  | (kj/kg) |  | (kj/kgK)
| 液 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気
-50 | 0.68234 | 0.0008661 | 0.055789 | 92.943 | 432.68 | 0.5794 | 2.1018
-49 | 0.71049 | 0.0008689 | 0.053654 | 94.922 | 432.99 | 0.5881 | 2.0963
-48 | 0.73949 | 0.0008718 | 0.051618 | 96.905 | 433.29 | 0.5968 | 2.0909
-47 | 0.76937 | 0.0008746 | 0.049674 | 98.891 | 433.58 | 0.6055 | 2.0855
-46 | 0.80015 | 0.0008775 | 0.047819 | 100.88 | 433.86 | 0.6142 | 2.0801
-45 | 0.83184 | 0.0008805 | 0.046046 | 102.87 | 434.13 | 0.6228 | 2.0747
-44 | 0.86445 | 0.0008834 | 0.044352 | 104.87 | 434.39 | 0.6314 | 2.0694
-43 | 0.898 | 0.0008864 | 0.042733 | 106.87 | 434.64 | 0.64 | 2.0642
-42 | 0.93252 | 0.0008895 | 0.041184 | 108.88 | 434.88 | 0.6486 | 2.0589
-41 | 0.96801 | 0.0008926 | 0.039702 | 110.89 | 435.11 | 0.6471 | 2.0537
-40 | 1.0045 | 0.0008957 | 0.038284 | 112.9 | 435.32 | 0.6656 | 2.0485
-39 | 1.042 | 0.0008989 | 0.036925 | 114.92 | 435.53 | 0.6741 | 2.0434
-38 | 1.0805 | 0.0009021 | 0.035624 | 116.95 | 435.72 | 0.6826 | 2.0382
-37 | 1.1201 | 0.0009054 | 0.034377 | 118.98 | 435.9 | 0.6911 | 2.0031
-36 | 1.1607 | 0.0009087 | 0.033181 | 121.01 | 436.07 | 0.6995 | 2.0281
-35 | 1.2024 | 0.000912 | 0.032035 | 123.05 | 436.23 | 0.7079 | 2.023
-34 | 1.2452 | 0.0009155 | 0.030935 | 125.1 | 436.37 | 0.7163 | 2.018
-33 | 1.2891 | 0.0009189 | 0.029879 | 127.15 | 436.51 | 0.7147 | 2.0129
-32 | 1.3342 | 0.0009224 | 0.028865 | 129.2 | 436.62 | 0.7331 | 2.0079
-31 | 1.3804 | 0.000926 | 0.027891 | 131.27 | 436.73 | 0.7415 | 2.0029
-30 | 1.4278 | 0.0009296 | 0.026956 | 133.34 | 436.82 | 0.7498 | 1.998
-29 | 1.4763 | 0.0009333 | 0.026056 | 135.41 | 436.9 | 0.7582 | 1.998
-28 | 1.5261 | 0.000937 | 0.025192 | 137.5 | 436.96 | 0.7665 | 1.988
-27 | 1.577 | 0.0009408 | 0.02436 | 139.59 | 437.01 | 0.7748 | 1.9831
-26 | 1.6293 | 0.0009447 | 0.02356 | 141.69 | 437.04 | 0.7831 | 1.9781
-25 | 1.6827 | 0.0009486 | 0.022789 | 143.79 | 437.06 | 0.7914 | 1.9732
-24 | 1.7375 | 0.0009526 | 0.022048 | 145.91 | 437.06 | 0.7997 | 1.9683
-23 | 1.7935 | 0.0009567 | 0.021334 | 148.03 | 437.04 | 0.808 | 1.9633
-22 | 1.8509 | 0.0009608 | 0.020645 | 150.16 | 437.01 | 0.8163 | 1.9584
-21 | 1.9096 | 0.000965 | 0.019982 | 152.3 | 436.96 | 0.8246 | 1.9535
-20 | 1.9696 | 0.0009693 | 0.019343 | 154.45 | 436.89 | 0.8328 | 1.9485
-19 | 2.031 | 0.0009737 | 0.018726 | 156.61 | 436.81 | 0.8411 | 1.9436
-18 | 2.0938 | 0.0009782 | 0.018131 | 158.77 | 436.7 | 0.8494 | 1.9386
-17 | 2.1581 | 0.0009827 | 0.017557 | 160.95 | 436.58 | 0.8576 | 1.9337
-16 | 2.2237 | 0.0009873 | 0.017002 | 163.14 | 4366.44 | 0.8659 | 1.9287
-15 | 2.2908 | 0.0009921 | 0.016467 | 165.34 | 436.27 | 0.8742 | 1.9237
-14 | 2.3593 | 0.0009969 | 0.01595 | 167.55 | 436.09 | 0.8825 | 1.9187
-13 | 2.4294 | 0.0010019 | 0.01545 | 169.78 | 435.89 | 0.8908 | 1.9137
-12 | 2.501 | 0.0010069 | 0.014967 | 172.01 | 435.66 | 0.8991 | 1.9086
-11 | 2.574 | 0.0010121 | 0.0145 | 174.26 | 435.41 | 0.9074 | 1.9036
-10 | 2.6487 | 0.0010174 | 0.014048 | 176.52 | 435.14 | 0.9157 | 1.8985
-9 | 2.7249 | 0.0010228 | 0.013611 | 178.8 | 434.84 | 0.9241 | 1.8934
-8 | 2.8027 | 0.0010283 | 0.013188 | 181.09 | 434.51 | 0.9324 | 1.8882
-7 | 2.8821 | 0.001034 | 0.012778 | 183.39 | 434.17 | 0.9408 | 1.883
-6 | 2.9632 | 0.0010398 | 0.012381 | 185.71 | 433.79 | 0.9492 | 1.8778
-5 | 3.0459 | 0.0010458 | 0.011996 | 188.05 | 433.38 | 0.9576 | 1.8725
-4 | 3.1303 | 0.0010519 | 0.011624 | 190.4 | 432.95 | 0.966 | 1.8672
-3 | 3.2164 | 0.0010582 | 0.011262 | 192.77 | 432.48 | 0.9744 | 1.8618
-2 | 3.3042 | 0.0010647 | 0.010911 | 195.16 | 431.99 | 0.9829 | 1.8563
-1 | 3.3938 | 0.0010714 | 0.010571 | 197.57 | 431.46 | 0.9915 | 1.8509
0 | 3.4851 | 0.0010782 | 0.010241 | 200 | 430.89 | 1 | 1.8453
1 | 3.5783 | 0.0010853 | 0.0099202 | 202.45 | 430.29 | 1.0086 | 1.8397
2 | 3.6733 | 0.0010926 | 0.0096085 | 204.93 | 429.65 | 1.0172 | 1.834
3 | 3.7701 | 0.0011002 | 0.0093056 | 207.43 | 428.97 | 1.0259 | 1.8282
4 | 3.8688 | 0.001108 | 0.009011 | 209.95 | 428.25 | 1.0346 | 1.8223
5 | 3.9695 | 0.001116 | 0.0087244 | 212.5 | 427.48 | 1.0434 | 1.8163
6 | 4.072 | 0.0011244 | 0.0084454 | 215.08 | 426.67 | 1.0523 | 1.8102
7 | 4.1765 | 0.0011331 | 0.0081737 | 217.69 | 425.81 | 1.0612 | 1.8041
8 | 4.2831 | 0.0011421 | 0.0079089 | 220.34 | 424.89 | 1.0702 | 1.7977
9 | 4.3916 | 0.0011515 | 0.0076508 | 223.01 | 423.92 | 1.0792 | 1.7913
10 | 4.5022 | 0.0011613 | 0.0073988 | 225.73 | 422.88 | 1.0884 | 1.7847
11 | 4.6149 | 0.0011715 | 0.0071528 | 228.49 | 421.79 | 1.0976 | 1.7779
12 | 4.7297 | 0.0011822 | 0.0069125 | 231.29 | 420.62 | 1.107 | 1.771
13 | 4.8466 | 0.0011934 | 0.0066774 | 234.13 | 419.37 | 1.1165 | 1.7638
14 | 4.9658 | 0.0012053 | 0.0064472 | 237.03 | 418.05 | 1.1261 | 1.565
15 | 5.0871 | 0.0012177 | 0.0062216 | 239.99 | 416.64 | 1.1359 | 1.7489
16 | 5.2108 | 0.0012309 | 0.0060003 | 243.01 | 415.12 | 1.1458 | 1.7411
17 | 5.3368 | 0.0012449 | 0.0057828 | 246.1 | 413.5 | 1.1559 | 1.7329
18 | 5.4651 | 0.0012598 | 0.0055688 | 249.26 | 411.76 | 1.1663 | 1.7244
19 | 5.5958 | 0.0012758 | 0.0053578 | 252.52 | 409.89 | 1.1769 | 1.7155
20 | 5.7291 | 0.001293 | 0.0051493 | 255.87 | 407.87 | 1.1877 | 1.7062
21 | 5.8648 | 0.0013116 | 0.0049427 | 259.33 | 405.67 | 1.1989 | 1.6964
22 | 6.0031 | 0.001332 | 0.0047375 | 262.93 | 403.26 | 1.2105 | 1.686
23 | 6.144 | 0.0013543 | 0.0045326 | 266.68 | 400.63 | 1.2225 | 1.6749
24 | 6.2877 | 0.0013793 | 0.0043272 | 270.61 | 397.7 | 1.2352 | 1.6629
25 | 6.4342 | 0.0014075 | 0.0041198 | 274.78 | 394.43 | 1.2485 | 1.6498
26 | 6.5837 | 0.00144 | 0.0039083 | 279.26 | 390.71 | 1.2627 | 1.6353
27 | 6.7361 | 0.0014785 | 0.0036898 | 284.14 | 386.39 | 1.2783 | 1.6189
28 | 6.8918 | 0.015261 | 0.0034589 | 289.62 | 381.2 | 1.2958 | 1.5999
29 | 7.0509 | 0.0015889 | 0.0032048 | 296.07 | 374.61 | 1.3163 | 1.5763
30 | 7.2137 | 0.0016855 | 0.0028977 | 304.55 | 365.13 | 1.3435 | 1.5433

## R717 飽和表
絶対圧表記
温度 | 蒸気圧 | 比体積 |  | 比エンタルピー |  | 比エントロピー
（℃） | (MPa) | （m³/kg) |  | (kj/kg) |  | (kj/kgK)
| 液 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気 | 液 | 蒸気
-50 | 0.04084 | 0.0014243 | 2.6277 | -24.7 | 1391.2 | 0.0945 | 6.4396
-49 | 0.043375 | 0.0014267 | 2.4916 | -20.35 | 1392.9 | 0.11395 | 6.419 | 前後の平均値
-48 | 0.04591 | 0.0014291 | 2.3554 | -16 | 1394.6 | 0.1334 | 6.3984
-47 | 0.0487 | 0.0014315 | 2.2356 | -11.6 | 1396.25 | 0.15275 | 6.3783
-46 | 0.05149 | 0.001434 | 2.1159 | -7.2 | 1397.9 | 0.1721 | 6.3582
-45 | 0.05456 | 0.0014364 | 2.0103 | -2.85 | 1399.55 | 0.19135 | 6.3385
-44 | 0.05763 | 0.0014389 | 1.9048 | 1.5 | 1401.2 | 0.2106 | 6.3188
-43 | 0.060985 | 0.0014414 | 1.8116 | 5.9 | 1402.85 | 0.2297 | 6.2995
-42 | 0.06434 | 0.0014439 | 1.7184 | 10.3 | 1404.5 | 0.2488 | 6.2803
-41 | 0.068015 | 0.0014464 | 1.6359 | 14.75 | 1406.15 | 0.26775 | 6.2614
-40 | 0.07169 | 0.001449 | 1.5533 | 19.2 | 1407.8 | 0.2867 | 6.2425
-39 | 0.0757 | 0.0014516 | 1.48 | 23.6 | 1409.4 | 0.3056 | 6.2241
-38 | 0.07971 | 0.0014541 | 1.4068 | 28 | 1411 | 0.3245 | 6.2056
-37 | 0.08408 | 0.0014567 | 1.3417 | 32.45 | 1412.55 | 0.3432 | 6.1875
-36 | 0.08845 | 0.0014593 | 1.2765 | 36.9 | 1414.1 | 0.3619 | 6.1694
-35 | 0.0932 | 0.0014619 | 1.2185 | 41.35 | 1415.65 | 0.38055 | 6.1517
-34 | 0.09795 | 0.0014645 | 1.1604 | 45.8 | 1417.2 | 0.3992 | 6.1339
-33 | 0.10311 | 0.0014672 | 1.1086 | 50.25 | 1418.75 | 0.4177 | 6.1166
-32 | 0.10826 | 0.0014699 | 1.0567 | 54.7 | 1420.3 | 0.4362 | 6.0992
-31 | 0.11385 | 0.0014726 | 1.0103 | 59.15 | 1421.8 | 0.4546 | 6.0771
-30 | 0.11943 | 0.0014753 | 0.964 | 63.6 | 1423.3 | 0.473 | 6.0551
-29 | 0.12548 | 0.001478 | 0.9224 | 68.1 | 1424.8 | 0.4913 | 6.0434
-28 | 0.13152 | 0.0014808 | 0.8808 | 72.6 | 1426.3 | 0.5096 | 6.0317
-27 | 0.13805 | 0.0014836 | 0.84345 | 77.05 | 1427.75 | 0.5278 | 6.0153
-26 | 0.14457 | 0.0014863 | 0.8061 | 81.5 | 1429.2 | 0.546 | 5.9989
-25 | 0.1516 | 0.0014892 | 0.77255 | 86 | 1430.65 | 0.56405 | 5.9828
-24 | 0.15864 | 0.001492 | 0.739 | 90.5 | 1432.1 | 0.5821 | 5.9667
-23 | 0.16622 | 0.0014949 | 0.7087 | 95 | 1433.5 | 0.60005 | 5.9509
-22 | 0.17379 | 0.0014977 | 0.6784 | 99.5 | 1434.9 | 0.618 | 5.9351
-21 | 0.18194 | 0.0015006 | 0.65105 | 104.05 | 1436.3 | 0.6359 | 5.9196
-20 | 0.19008 | 0.0015035 | 0.6237 | 108.6 | 1437.7 | 0.6538 | 5.9041
-19 | 0.19882 | 0.0015064 | 0.599 | 113.1 | 1439.05 | 0.67155 | 5.8888
-18 | 0.20756 | 0.0015093 | 0.5743 | 117.6 | 1440.4 | 0.6893 | 5.8736
-17 | 0.21693 | 0.0015123 | 0.5519 | 122.15 | 1441.75 | 0.70695 | 5.8586
-16 | 0.22631 | 0.0015153 | 0.5295 | 126.7 | 1443.1 | 0.7246 | 5.8437
-15 | 0.23634 | 0.0015183 | 0.50915 | 131.25 | 1444.4 | 0.74215 | 5.829
-14 | 0.24637 | 0.0015213 | 0.4888 | 135.8 | 1445.7 | 0.7597 | 5.8143
-13 | 0.25709 | 0.0015243 | 0.47035 | 140.35 | 1446.95 | 0.77715 | 5.7998
-12 | 0.26781 | 0.0015274 | 0.4519 | 144.9 | 1448.2 | 0.7946 | 5.7853
-11 | 0.27926 | 0.0015305 | 0.4351 | 149.45 | 1449.45 | 0.81195 | 5.7711
-10 | 0.29071 | 0.0015336 | 0.4183 | 154 | 1450.7 | 0.8293 | 5.7569
-9 | 0.30292 | 0.0015367 | 0.403 | 158.6 | 1451.9 | 0.84655 | 5.7429
-8 | 0.31513 | 0.0015399 | 0.3877 | 163.2 | 1453.1 | 0.8638 | 5.7289
-7 | 0.32813 | 0.0015431 | 0.3737 | 167.75 | 1454.3 | 0.88095 | 5.7151
-6 | 0.34113 | 0.0015463 | 0.3597 | 172.3 | 1455.5 | 0.8981 | 5.7013
-5 | 0.35496 | 0.0015496 | 0.3469 | 176.9 | 1456.65 | 0.9152 | 5.6877
-4 | 0.3688 | 0.0015528 | 0.3341 | 181.5 | 1457.8 | 0.9323 | 5.6741
-3 | 0.3835 | 0.0015561 | 0.3224 | 186.15 | 1458.95 | 0.94925 | 5.6608
-2 | 0.39819 | 0.0015593 | 0.3107 | 190.8 | 1460.1 | 0.9662 | 5.6474
-1 | 0.41378 | 0.0015627 | 0.3 | 195.4 | 1461.15 | 0.9831 | 5.6342
0 | 0.42938 | 0.001566 | 0.2893 | 200 | 1462.2 | 1 | 5.621
1 | 0.29592 | 0.0015694 | 0.27945 | 204.65 | 1463.3 | 1.0168 | 5.6081
2 | 0.16246 | 0.0015728 | 0.2696 | 209.3 | 1464.4 | 1.0336 | 5.5951
3 | 0.32997 | 0.0015762 | 0.26055 | 213.95 | 1465.4 | 1.0503 | 5.5823
4 | 0.49748 | 0.0015796 | 0.2515 | 218.6 | 1466.4 | 1.067 | 5.5695
5 | 0.516 | 0.0015831 | 0.2432 | 223.25 | 1467.4 | 1.0837 | 5.5568
6 | 0.53453 | 0.0015866 | 0.2349 | 227.9 | 1468.4 | 1.1003 | 5.5442
7 | 0.55411 | 0.0015902 | 0.22725 | 232.55 | 1469.35 | 1.1168 | 5.5317
8 | 0.5737 | 0.0015937 | 0.2196 | 237.2 | 1470.3 | 1.1334 | 5.5192
9 | 0.59437 | 0.0015973 | 0.2125 | 241.9 | 1471.2 | 1.1499 | 5.5069
10 | 0.61505 | 0.0016009 | 0.2054 | 246.6 | 1472.1 | 1.1664 | 5.4946
11 | 0.63686 | 0.0016045 | 0.1989 | 251.3 | 1473 | 1.1828 | 5.4825
12 | 0.65867 | 0.0016082 | 0.1924 | 256 | 1473.9 | 1.1992 | 5.4703
13 | 0.68165 | 0.001612 | 0.18635 | 260.7 | 1474.75 | 1.2155 | 5.4583
14 | 0.70463 | 0.0016157 | 0.1803 | 265.4 | 1475.6 | 1.2318 | 5.4463
15 | 0.72884 | 0.0016195 | 0.1747 | 270.1 | 1476.4 | 1.2481 | 5.4345
16 | 0.75304 | 0.0016233 | 0.1691 | 274.8 | 1477.2 | 1.2643 | 5.4226
17 | 0.7785 | 0.0016271 | 0.16395 | 279.55 | 1477.95 | 1.2805 | 5.4108
18 | 0.80396 | 0.001631 | 0.15879 | 284.3 | 1478.7 | 1.2967 | 5.3991
19 | 0.83072 | 0.0016349 | 0.15399 | 289.05 | 1479.45 | 1.3128 | 5.3875
20 | 0.85748 | 0.0016388 | 0.1492 | 293.8 | 1480.2 | 1.3289 | 5.3759
21 | 0.88559 | 0.0016428 | 0.14475 | 298.55 | 1480.85 | 1.3449 | 5.3644
22 | 0.91369 | 0.0016468 | 0.14029 | 303.3 | 1481.5 | 1.361 | 5.3529
23 | 0.94318 | 0.0016508 | 0.15115 | 308.1 | 1482.15 | 1.3769 | 5.3415
24 | 0.97268 | 0.0016549 | 0.16201 | 312.9 | 1482.8 | 1.3929 | 5.3301
25 | 1.0036 | 0.0016591 | 0.14316 | 317.7 | 1483.4 | 1.4089 | 5.3188
26 | 1.0345 | 0.0016632 | 0.12431 | 322.5 | 1484 | 1.4248 | 5.3076
27 | 1.0669 | 0.0016674 | 0.12072 | 327.3 | 1484.55 | 1.4406 | 5.2965
28 | 1.0993 | 0.0016716 | 0.11714 | 332.1 | 1485.1 | 1.4565 | 5.2853
29 | 1.1333 | 0.0016759 | 0.1138 | 336.95 | 1485.65 | 1.4723 | 5.2742
30 | 1.1672 | 0.0016802 | 0.11046 | 341.8 | 1486.2 | 1.4881 | 5.2631
31 | 1.2027 | 0.0016846 | 0.10734 | 346.65 | 1486.65 | 1.5038 | 5.2522
32 | 1.2382 | 0.001689 | 0.10422 | 351.5 | 1487.1 | 1.5196 | 5.2412
33 | 1.2753 | 0.0016934 | 0.10131 | 356.35 | 1487.55 | 1.5353 | 5.2303
34 | 1.3124 | 0.0016979 | 0.0984 | 361.2 | 1488 | 1.5509 | 5.2194
35 | 1.3512 | 0.0017024 | 0.09568 | 366.1 | 1488.35 | 1.5665 | 5.2086
36 | 1.39 | 0.001707 | 0.09296 | 371 | 1488.7 | 1.5822 | 5.1978
37 | 1.4304 | 0.0017116 | 0.090415 | 375.9 | 1489.05 | 1.5978 | 5.1871
38 | 1.4709 | 0.0017163 | 0.08787 | 380.8 | 1489.4 | 1.6134 | 5.1763
39 | 1.5132 | 0.0017211 | 0.085485 | 385.7 | 1489.65 | 1.629 | 5.1656
40 | 1.5554 | 0.0017258 | 0.0831 | 390.6 | 1489.9 | 1.6446 | 5.1549
41 | 1.5995 | 0.0017307 | 0.045481 | 395.55 | 1490.15 | 1.6601 | 5.1443
42 | 1.6435 | 0.0017355 | 0.007863 | 400.5 | 1490.4 | 1.6756 | 5.1337
43 | 1.6894 | 0.0017405 | 0.041156 | 405.5 | 1490.55 | 1.691 | 5.1231
44 | 1.7353 | 0.0017454 | 0.07445 | 410.5 | 1490.7 | 1.7065 | 5.1126
45 | 1.7831 | 0.0017505 | 0.072485 | 415.5 | 1490.8 | 1.722 | 5.1021
46 | 1.831 | 0.0017556 | 0.07052 | 420.5 | 1490.9 | 1.7374 | 5.0915
47 | 1.8807 | 0.0017608 | 0.06867 | 425.5 | 1491 | 1.7529 | 5.081
48 | 1.9305 | 0.001766 | 0.06682 | 430.5 | 1491.1 | 1.7683 | 5.0706
49 | 1.9823 | 0.0017713 | 0.065085 | 435.55 | 1491.1 | 1.7836 | 5.0602
50 | 2.034 | 0.0017766 | 0.06335 | 440.6 | 1491.1 | 1.799 | 5.0497
51 | 2.0879 | 0.001782 | 0.061715 | 445.7 | 1491.05 | 1.8144 | 5.0393
52 | 2.1417 | 0.0017875 | 0.06008 | 450.8 | 1491 | 1.8297 | 5.0289
53 | 2.1976 | 0.0017931 | 0.058545 | 455.9 | 1490.85 | 1.8451 | 5.0185
54 | 2.2536 | 0.0017987 | 0.05701 | 461 | 1490.7 | 1.8604 | 5.0081
55 | 2.3117 | 0.0018044 | 0.05556 | 466.1 | 1490.55 | 1.8758 | 4.9977
56 | 2.3698 | 0.0018102 | 0.05411 | 471.2 | 1490.4 | 1.8911 | 4.9873
57 | 2.4301 | 0.0018161 | 0.052745 | 476.4 | 1490.15 | 1.9064 | 4.977
58 | 2.4904 | 0.0018219 | 0.05138 | 481.6 | 1489.9 | 1.9217 | 4.9666
59 | 2.553 | 0.001828 | 0.05009 | 486.8 | 1489.6 | 1.937 | 4.9562
60 | 2.6156 | 0.001834 | 0.0488 | 492 | 1489.3 | 1.9523 | 4.9458